КЫРГЫЗСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА

ОШСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Диссертационный совет Д. 05.14.493

На правах рукописи

УДК: 621.65.03:621.313.532(043.3)

Борукеев Туйгунбек Сабатарович

РАЗРАБОТКА НАСОСНЫХ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ

СИСТЕМ  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Специальность 05.14.02 Электростанции и

электроэнергетические системы

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

БИШКЕК – 2015

Работа выполнена в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова

| Научный руководитель: | Доктор технических наук, профессор Бочкарев Игорь Викторович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | Доктор технических наук, доцент Джунуев Телеген |
|  | Кандидат технических наук, доцент Айткулов Медетбек Аширкулович |
| Ведущая организация: | ОАО «Электрические стации» |

Защита состоится  10 апреля 2015 года в 16-00 часов на заседании        диссертационного совета Д. 05.14.493 при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова по адресу: 720044, г Бишкек,            пр. Мира, 66.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова.

Автореферат  разослан     "    " марта 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, к.т.н., доцент                          Э. Б. Исакеева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В рабочем процессе тепловых электрических станций (ЭС) для отвода выделяющейся теплоты, конденсации пара и охлаждения оборудования используются значительные объемы жидких теплоносителей, для подачи которых предназначено различное насосное оборудование. На электростанциях, использующих тепловую энергию, выделяющуюся при сжигании ископаемого топлива (ТЭС), в качестве теплоносителя используется вода, которая расходуется на охлаждение отработавшего пара, воздуха, газов, масла и т.д. Вода требуется также и для восполнения потерь пара и конденсата, как внутри электростанции, так и у внешних тепловых потребителей, а также для удаления золы и шлака. На электростанциях, использующих тепловую энергию ядерных реакций (АЭС), в качестве жидких теплоносителей для охлаждения реактора применяются жидкие металлы (натрий, сплав натрий-калий, литий и др.), для перекачки которых используют специальные  магнитогидродинамические насосы (МГДН). Кроме того, на  ЭС вода расходуется для хозяйственных и бытовых нужд. Наибольший расход воды идет на охлаждение в конденсаторах отработавшего пара турбин.

Насосное оборудование занимает ведущее место среди вспомогательного оборудования тепловых ЭС по установленной мощности и многообразию применяемых конструкций. В настоящее время в связи со значительным ростом энерговооруженности и вводом в эксплуатацию крупных теплоэнергетических блоков расширился диапазон используемых насосных систем новейших конструкции. При этом широкое внедрение автоматизации во все отрасли промышленности приводит к  ужесточению требований к техническим показателям, таким как диапазон регулирования мощности, моментов, скорости, расхода и напора, которые предъявляются к насосным системам тепловых ЭС. Эти требования иногда трудно выполнить, используя в составе таких систем серийно выпускаемые насосы традиционных конструкций. Это приводит к необходимости разработки новых, прогрессивных конструкций насосов, позволяющих повысить их технико-экономические показатели и более полно реализовать их функциональные возможности. Одним из путей улучшения эксплуатационных показателей насосных установок является использование специального электрогидравлического насосного оборудования.

Следует отметить, что на  Бишкекской ТЭЦ  используется насосное оборудование выпуска 60-х годов,  которое не отвечает современным техническим и  экономическим требованиям и требует замены.

Таким образом, разработка нового, с улучшенными техническими показателями насосного оборудования для тепловых электрических станций имеет важное научно-производственное значение и  является  актуальной  проблемой.

Цель работы – улучшение технико-экономических показателей насосного оборудования тепловых электрических станций на базе разработки новых модификаций индукционных магнитогидродинамических насосов и совмещенных электрогидравлических насосных агрегатов.

Задачи исследования:

1. Анализ свойств и особенностей насосных электрогидравлических систем для охлаждения и технического водоснабжения тепловых электростанций.

2. Разработка конструктивных решений индукционных спиралевидных магнитогидродинамических насосов (ИСМГДН) с якорной зоной в виде сплошной электропроводящей среды, а также совмещенного многостаторного и многороторного электрогидравлического насосного агрегата (ЭГНА) для  систем охлаждения тепловых электростанций.

3. Разработка дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитные процессы, протекающие в ИСМГДН и в ЭГНА в переходных и установившихся режимах работы, создание математических моделей для расчета электромагнитного поля ИСМГДН и ЭГНА.

4. Разработка аналитических выражений для расчета основных выходных электромеханических показателей разработанных электрогидравлических систем для систем охлаждения и технического водоснабжения тепловых ЭС.

5. Разработка рекомендаций по проектированию осевых лопастных насосов, совмещенных с роторами совмещенного электрогидравлического агрегата, и исследование параметров и выходных характеристик ЭГНА.

Методы исследований. В работе использованы методы математического моделирования, обобщенная теория электрических машин, а так же основные положения теории электромагнитного поля и гидродинамики. Исследования проводились с применением программы Excel и компьютерного моделирования в среде Matlab. Адекватность моделей подтверждена имитационными и расчетными данными разработанных конструкции ИСМГДН и ЭГНА.

## Научная новизна  проведенных исследований заключается в том, что:

1. Впервые предложены и запатентованы конструкция индукционного спиралевидного магнитогидродинамического насоса с якорной зоной в виде сплошной электропроводящей среды и конструкция совмещенного электрогидравлического насосного агрегата для систем охлаждения тепловых ЭС.

2. Получены основные дифференциальные уравнения, описывающие динамические режимы работы ИСМГДН на основе математической модели с двумя рабочими каналами. Кроме того, получены уравнение токов, моментов и мощностей для каждого рабочего канала для установившегося режима работы.

3. Получена математическая модель и решены уравнения электромагнитного поля ИСМГДН, на базе которых получены аналитические выражения для расчета параметров схемы замещения, сопротивлений рабочей среды и токов в различных областях  активной части ИСМГДН.

4. Впервые получены аналитические выражения для расчета основных выходных энергетических показателей ИСМГД насоса и его рабочих и механических характеристик.

5. Разработана обобщенная математическая  модель  совмещенного многостаторного и многороторного ЭГНА и получены основные дифференциальные уравнения напряжений, токов, моментов и мощностей.

6. Предложена электромагнитная модель и получены основные дифференциальные уравнения электромагнитных процессов совмещенного  ЭГНА.

7. Получены аналитические  выражения для расчета энергетических и гидравлических выходных показателей  совмещенного ЭГНА.

#### На защиту выносятся следующие положения:

1.Основные дифференциальные уравнения, описывающие электромагнитные процессы, протекающие в ИСМГДН и ЭГНА в переходных и установившихся режимах работы.

2. Математические модели для расчета электромагнитного поля ИСМГД и ЭГНА.

3. Разработка аналитических выражений для расчета основных выходных электромеханических показателей разработанных электрогидравлических систем для систем охлаждения и технического водоснабжения ТЭС и АЭС.

4. Технические решения, защищенные патентами на изобретения, касающиеся конструкций ИСМГДН  и совмещенного ЭГНА, которые улучшают их технические показатели, расширяют эксплуатационные возможности, а также повышают качество и надежность работы насосных систем для перемещения жидких теплоносителей разного типа.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

1. Получены динамические и  установившиеся электрические параметры ИСМГД  насоса и совмещенного ЭГНА.

2. Получены  основные математические выражения токов и напряжений  в установившемся режиме  и электрические схемы  замещения ИСМГДН  и совмещенного ЭГНА.

3. Рассмотрены основные особенности проектирования осевых лопастных насосов,  совмещенных с роторами ЭГНА.

4. Проведено исследование взаимных и собственных индуктивностей, а также активных и индуктивных сопротивлений различных обмоток ротора совмещенного ЭГНА.

5. Проведено исследование механических и гидравлических выходных показателей и характеристик совмещенного ЭГНА.

Реализация результатов работы

1. Разработанные вопросы теории и расчета ИСМГДН  и совмещенного ЭГНА используются в учебном процессе  на кафедре «Электромеханика» КГТУ им. И. Раззакова.

2. Получены акты о возможном внедрении разработанного совмещенного ЭГНА в системах технического водоснабжения  на  ТЭЦ г. Бишкек и в коммунальном предприятии «Бишкектеплоэнерго».

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена удовлетворительной сходимостью расчетных и имитационных  данных, а также соответствием полученных результатов данным литературных источников.

Личный вклад автора в совместных работах в среднем составляет 60-80% от полного объема описанных результатов и заключается в разработке математических моделей и алгоритмов расчета ИСМГДН  и ЭГНА, проведении и анализе расчетов их электромагнитных и энергетических показателей, а также в разработке новых конструкций ИСМГДН  и ЭГНА.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на:

-  Международной НТК «Энергосбережение – проблемы, современные технологии и управление» (Бишкек, 18-19 декабря, 2003 г.);

- 49-ой НТК студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инженерное образование ключ к процветанию Кыргызстана» (Бишкек, 2007 г.);

- Международной НТК  «Проблемы автоматизации, управления, экономики и подготовки кадров для современных производств»   (Санкт Петербург, 2008 г.);

- седьмой Всероссийской НТК с международным участием (Амурский государственный университет, Благовещенск, 29-31 мая, 2013 г.);

-  Международной НТК «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития» (Бишкек, 18-19 сентября, 2014 г.).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 21 печатная работа, в том числе 14 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 5 в иностранных изданиях и 6 в личном авторстве, а также получено 2 патента КР.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 3 приложений. Она изложена на 146 страницах машинописного текста, содержит 3 таблицы и 46 рисунков. Список использованных источников включает 128 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована ее цель и научные задачи. Представлены научная новизна и практическая ценность работы. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Отражен уровень апробации темы диссертации и объем публикаций полученных результатов в печати. Приведены данные по структуре и объему диссертации.

В первой главе проведен обзор литературы по насосному оборудованию для тепловых электростанций, рассмотрены и проанализированы известные конструктивные исполнения насосов и насосных агрегатов для тепловых ЭС. Показано, что от работоспособности питательных, конденсатных, циркуляционных, сетевых и багерных насосов напрямую зависит  экономичность и надежность работы всей электростанции в целом. Анализ существующих конструкций насосов тепловых ЭС проведен по разным признакам – по принципу действия, по назначению, по конструктивным признакам. Показано, что на ТЭС в основном используются лопаточные насосы, а на АЭС для охлаждения реактора применяют магнитогидродинамические насосы  с якорной зоной в виде сплошной электропроводящей среды. Проведен анализ конструктивных исполнений и особенностей работы МГД насосов.

На базе анализа публикаций и разработок по данной тематике поставлены задачи разработки и исследования насосных электрогидравлических систем  вспомогательного оборудования тепловых электростанций.

Во второй  главе   приводятся  результаты разработки конструкции  магнитогидродинамического насоса, основанной на принципах построения спиралевидных совмещенных асинхронных машин со спиралевидным статором и ротором, и электропроводящей средой в рабочем  спиралевидном канале, которые обладают целым рядом технических преимуществ по сравнению с МГДН других типов. В частности, при одной и той же выходной мощности они имеют меньшее энергопотребление, чем линейные МГД устройства.

Известно, что такие параметры индукционного спиралевидного магнитогидродинамического насоса  (ИСМГДН), как  сила  тяги, удельный импульс, мощность реактивной струи жидкости, в значительной степени зависят от скорости перемещения жидкой рабочей электропроводящей среды (РЭС). На рис.1 показана принципиальная компоновка разработанного ИСМГДН, статора и рабочего канала, без применения частотных преобразователей.

а))

Рис.1. Принципиальная конструкция ИСМГДН:

а - продольный разрез;  б - поперечный разрез

б)

Разработанный ИСМГДН позволяет за счет его конструктивных особенностей увеличить скорость перемещения РЭС в винтовом рабочем канале. В отличие от обыкновенного асинхронного или МГД движителя, которые имеют максимальную синхронную частоту вращения магнитного поля 3000 об/мин, в предложенном ИСМГДН она может быть повышена в несколько раз. Это достигается за счет увеличения  числа витков спирали сердечника.

Особенностью конструкции ИСМГДН является то, что сердечник статора 1 выполнен в виде винтового шихтованного шнека из электротехнической стали. Сердечник статора и внутренний магнитопровод 3 навиваются коаксиально, причем спирали винтового сердечника смещены относительно друг друга на определенный шаг. На торцах магнитопровода статора выфрезерованы пазы под трехфазную кольцевую обмотку 2. К началу и концу витков, образующих катушечную группу кольцевой обмотки статора, прикреплены соединительные шины 8, электрически связывающие катушки разной полюсности. Для того, чтобы замкнуть магнитный поток статора, используется гладкий шихтованный винтовой внутренний неподвижный магнитопровод 4. Торцы винтовых сердечника статора и внутреннего магнитопровода механически и магнитно связаны между собой при помощи шихтованных магнитных шунтов. Между торцевыми винтовыми поверхностями сердечника статора размешены витки спиралевидной рабочей камеры 5, выполненные из немагнитного материала прямоугольного сечения, имеющие такую же конфигурацию, как магнитопровод статора.

Принцип действия ИСМГДН связан с особенностями движения магнитного поля статора по винтовой линии. Известно, что скорость поля статора определяется как n=f/p. Поскольку спиралевидный статор ИСМГДН выполнен, в сущности, из N элементарных статоров с диаметром d, то на общей длине витков статора dN располагается 2р плюсов, следовательно, на один виток сердечника статора приходится 2р/N полюсов. В этом случае скорость вращения поля на одном витке магнитопровода статора n2=fN/p=Nn, где n - скорость вращения поля статора при элементарном числе статоров N=1. Отсюда следует, что скорость поля на одном витке сердечника статора ИСМГДН всегда больше скорости поля статора, если он выполнен с N>1. Отсюда можно сделать вывод, что рассматриваемая точка в витке с диаметром d имеет такую же скорость, как у окружности с диаметром D1. А если линейные скорости U1 и U2 равны U1=D1n1 и U2=dnВ, то D1n1=dnВ. Учитывая, что длина окружности при N=1 равна D1, а полная длина окружности всех витков в случае N>1 равна dN, то dn1N=dnВN. Следовательно,  частота  вращения  точки  РЭС  в  случае  N >1  будет nВ=N n1, т. е. больше частоты вращения магнитного поля статора в N раз.

Для разработанного ИСМГДН был проведен расчет магнитной цепи. Магнитный поток, проходя по зубцам спиралевидного магнитопровода статора и по его ярму, пересекает стенку канала из немагнитного материала, взаимодействует с РЭС и наводит в ней ЭДС и вихревые токи. По второму шунтирующему магнитопроводу магнитный контур замыкается. При этом магнитопроводящие шунты создают замкнутую магнитную цепь.

Для исследования электродинамических и гидродинамических процессов, происходящих в ИСМГДН, разработаны аналитические выражения на базе обобщенной модели электромеханического преобразователя энергии в осях α, β (см. рис. 2).

В работе получены уравнение равновесия ЭДС индукционного спиралевидного МГД насоса в дифференциальной форме. Эти уравнения можно представить в виде матрицы

U=Z×i,                                                                           (1)

где  U=colonUsα,Up1α,Up2α,Usβ,Up1β,Up2β –  столбцовая матрица напряжений;

i=colonisα,ip1α,ip2α,isβ,ip1β,ip2β –  столбцовая матрица токов;

Z=A+Bddt+C  -  матрица сопротивлений;                                         (2)

A=diag(rsα,rp1α,rp2α,rsβ,rp1β,rp2β)– диагональная матрица активных сопротивлений соответствующих обмоток;

B– матрица индуктивностей, характеризующая трансформаторные ЭДС;

C – матрица индуктивностей, характеризующая ЭДС вращения.

После ряда преобразований, получим уравнение токов в форме Коши

Рис.2. Модель ИСМГД насоса в осях   и  

di/dt=uB−1-i×A×B−1-i×C×B−1.                                                  (3)

Уравнения электромагнитных моментов для первого и второго каналов с жидкостью запишутся, соответственно, в виде:

mЭР1=mp2MSP1(iP1αiSβ−iSαiP1β);mЭР2=mp2MSP2(iP2αiSβ−iSαiP2β)                  (4)

Тогда  электромагнитный момент всей машины равен:

mЭK=mЭP1+mЭP2=mp2(MSP1iP1αiSβ−MSP1iSαiP1β+MSP2iP2αiSβ−MSP2iSαiP2β);          (5)

Если предварительно принять РЭС в канале как массивный ротор, то уравнения движения жидкости в рабочем канале запишется в виде

mэк=2М0+2Мнг+Jкdt(dωp1+dωp2),                                             (6)

где J k =J1p+J2p - момент инерции объема жидкости в рабочих каналах.

На базе дифференциальных уравнений спиралевидного МГД насоса были получены основные уравнения машины в установившемся  режиме работы:

Us=isrs+is(lσs+Msp1+Msp2)jω+Msp1ip1jω+Msp2ip2jω=isrs+jisxs++Msp1jω(is+ip1)+Msp2jω(is+ip2)=is(rs+jxs)+jxm1(is+ip1)+jxm2(is+ip2);      (7)

где xs=ωlσs; xm=ωMsp; Mspi– взаимная  индуктивность  обмотки статора  с j-ой обмоткой ротора.

Уравнение  равновесия  ЭДС для двух рабочих  каналов  с учетом того, что  isβ=jisα;   ip1β=jip1α; ip2β=jip2α,  получены в следующем виде:

- для первого рабочего канала  0=ip1αrp1+ip1α(lσp1+Msp1)jω+isαMsp1jω+ip1β(lσp1+Msp1)ωp1+isβMsp1ωp1=ip1αrp1α++jωlσp1ip1α(1−ν1)+jωMsp1(isα+ip1α)(1−ν1)=ip1αrp1α+jxp1ip1αs1+jxm1(ip1α+isα)s1.         (8)

- для второго рабочего  канала

0=ip2rp2+jxp2ip2s2+jxm2(ip2+is)s2;                                           (9)

где  xp1=ωlσp1;xm=ωMsp; xp2=ωlσp2; s1=1−ν1; s2=1−ν2; ν1=ωp1ω; ν2=ωp2ω.

Т.к. рабочие  каналы находятся  в одинаковых условиях и конструктивно идентичны, то xp1=xp2=xp=ω⋅lσp1=ω⋅lσp2.

После преобразования система уравнений  ЭДС  ИСМГДН имеет вид:

Us=IsRs+jxm1Ip1+jxm2Ip2;

0=Ip1R1+jIsxm1;                                                           (10)

0=Ip2R2+jIsxm2;

где  Rs=rs+j(xs+xm1+xm2); R1=rp1S1+j(xp1+xm1);   R2=rp2S2+j(xp2+xm2)

Уравнения токов для  обмотки статора и обмоток  ротора первого и второго  каналов  ИСМГДН имеют, соответственно, следующий вид:

Is=UsRs+xm12R1+xm22R2; Ip1=−jUsxm1(Rs+xm12R1+xm22R2)R1; Ip2=−jUsxm2(Rs+xm12R1+xm22R2)R2. (11)

Для полученной системы уравнений ЭДС схема замещения показана на рис.3.

Рис.3.  Схема  замещения  индукционного спиралевидного  МГД  насоса

Тогда выражения электромагнитных моментов для первого и второго спиралевидных каналов запишутся как:

Mp1=mrp1S1−jUsxm1(Rs+xm12R1+xm22R2)R12; Mp2=mrp1S2−jUsxm2(Rs+xm12R1+xm22R2)R22  (12)

Полезная мощность для первого и второго спиралевидных каналов может  быть определена, соответственно, как:

Pp1=2πfmpS1rp1−jUsxm1(Rs+xm12R1+xm22R2)R12;  Pp2=2πfmpS2rp2−jUsxm2(Rs+xm12R1+xm22R2)R22   (13)

Таким образом, для разработанного индукционного спиралевидного МГД насоса получены основные дифференциальные уравнения, описывающие динамические режимы работы на основе математической модели с двумя рабочими каналами. Кроме того, получены уравнение токов, моментов и мощностей для каждого рабочего канала для установившегося режима работы.

Одним  из  вопросов  теории  и  расчета  индукционного спиралевидного МГД насоса является  определение параметров схемы замещения и расчет сопротивлений рабочей среды, которые могут быть получены на базе расчета магнитного поля ИСМГДН. Для этого была составлена электромагнитная модель ИСМГДН (рис.4). Здесь области 1 и 3 - это стенки рабочего канала, 2 - рабочая среда, 4 - внутренний магнитопровод.

Рис.4. Электромагнитная модель ИСМГДН

Явления, связанные с наличием переменного электромагнитного поля в электропроводящих и непроводящих средах, описываются уравнениями:

∇2А=μγ∂А/∂t;∇2А=0,                                               (14)

где А – векторный магнитный потенциал;  μ – магнитная проницаемость среды;  γ – электрическая проводимость среды.

Точное решение указанных уравнений с учетом особенностей рассматриваемой задачи чрезвычайно сложно. Поэтому для упрощения решения задачи были приняты некоторые допущения: пакет статора  имеет магнитную проницаемость μс  = ∞  и электрическую проводимость по оси Ζ γс = 0; обмотка статора представляется токовым слоем бесконечно  малой толщины, расположенным на поверхности стали статора аs=ASm1ej(αx−ωt), где Аsm1 - амплитуда волны первой пространственной гармоники линейной плотности тока статора (линейная нагрузка); х - абсцисса  точки, вращающейся вместе с волной линейной нагрузки; α = π/τ; τ - полюсное деление. При решении уравнений (14) использованы также следующие граничные условия:

- тангенциальные составляющие напряженностей магнитного поля на границах областей непрерывны Hx1=Hx2;  Hx2=Hx3;  Hx3=Hx4, а на поверхности статора имеют разрыв Hx1=Asm1;

- нормальные составляющие  индукции на границах областей равны                Ву1=Ву2 ;  Ву2=Ву3 ;  Ву3=Ву4 .

На базе математического описания электромагнитного поля ИСМГДН в работе получены аналитические выражения для расчета параметров схемы замещения, определены коэффициенты взаимной индукции и сопротивления рабочей среды, а также выражения для расчета токов в различных областях активной части ИСМГДН.

Разработаны аналитические выражения для расчета основных выходных эксплуатационных показателей ИСМГДН, к которым относятся сила тяги, объемный расход и средняя линейная скорость рабочей электропроводящей среды через сечение рабочего канала, удельная тяга, удельный импульс, мощность реактивной струи РЭС из винтового рабочего канала и электрические мощности электромагнитной системы насоса. Полученные аналитические выражения позволяют определить выходные электромеханические показатели ИСМГДН при различных режимах работы.

Третья глава  посвящена  разработке и теоретическим исследованиям электрогидравлического насосного агрегата для водоснабжения тепловых ЭС. Была разработана и запатентована оригинальная конструкция ЭГНА. Ее отличительная особенность заключается в  совмещении нескольких статоров и роторов  с  цилиндрическим  вращающимся  ферромагнитным  цилиндром, внутри которого жестко закреплены несколько осевых гидравлических насосов. Это обеспечивает при одинаковой подаче  жидкости  значительный напор, т.к.  во  вращающемся цилиндре роторов, аксиально, последовательно   расположены  несколько осевых насосов.  В   целом компоновка насосной станции технического водоснабжения тепловой ЭС, в которой  использован  совмещенный ЭГНА, показана на рис. 5.

Насосная станция состоит из здания насосной станции 1, подводящего канала 2, аван камеры 3, водозаборного сооружения 4, сороудерживающей решетки 5, плоского затвора 6, блока подземной части здания 7, козлового крана 8, всасывающей трубы с конфузором 9, диффузора 10, напорной трубы 11, коленчатого отвода диффузора 12.

Конструкция совмещенного ЭГНА в  сборе показана на рис.6. Она  состоит из нескольких статоров 1, сердечники которых выполнены из полосовой  электротехнической стали  навитые в виде  торроида, на торцевых поверхностях которых выполнены  прямоугольно  открытые  пазы  для обмотки  статора. На сердечнике  статора расположены по  обеим  торцам  в  пазах две трехфазные 2, электрически не связанные между собой, а сердечники установлены на корпусе 12, закрепленном на крестовинах 13, опирающиеся на железобетонные опоры  14. Между статорами  располагаются  ротора 3  с алюминиевой и стальной короткозамкнутыми обмотками, имеющие массивный магнитопровод. Массивные ферромагнитные ротора  крепятся  к  втулке 6  стального цилиндра 15. На  стальном цилиндре 5 с  внутренней поверхности укреплены два рабочих осевых  гидравлических колеса 8,  опирающиеся на  вал 11  и  одновременно  на  крестовину  9 с  лопастями, которые выполняют функции изменения направление потока воды, т.е. вращательного движения потока  в  поступательное  или наоборот.

Рис.5. Насосная станция технического  водоснабжения

с  совмещенным ЭГНА

Рис. 6. Конструкция

совмещенного  ЭГНА

Для  вращательного  движения роторов  с  цилиндром  и  осевых  насосов   в  качестве опор вращающихся частей  ЭГНА  использован   комбинированный  подпятник  15  с  верхним   направляющим  подшипником  16, расположенные на  верхней несущей  крестовине 17. Нижний направляющий подшипник  18  установлен у  всасывающего конфузора  и  опирается  на  бетонный блок  подземной части  насосов  станции.

Преобразование энергии в ЭГНА комплексе характеризуется сложными физическими явлениями, связанными с электромеханическими, электродинамическими, электромагнитными, гидродинамическими и термодинамическими процессами. Для исследования процессов, происходящих в ЭГН, разработана обобщенная модель, показанная на рис.7.

В этой модели в осях α и β  имеются две  ортогональные обмотки первого и  К-го статоров  с числом витков WS1α,WS1β,WS2α,WS2β...WSKα,WSKβ, две обмотки первого и N роторов WP11α,WP12β,WP21α,WP22β...WPN1α,WPN2β. Причем  предполагается, что каждая из обмоток  роторов вращается с частотой, ωp1=ωp2=...=ωpk, соответствующей скорости вращения каждого из роторов.

Рис.7. Математическая модель обобщенного электрогидравлического комплекса ЭГНА, имеющего  четыре  статора, четыре ротора

и  два осевых насоса:  s - статор;  р - ротор;

1- вал; 2 - полый цилиндр; 3 - осевой насос

Переход от  вращающихся обмоток  к  неподвижным  учитывается введением в  дифференциальные  уравнения электрического равновесия   соответствующих ЭДС  вращения роторов:

epN=ωpN∗Lpγ∗IpN+ωpNγ=1NMpKjIN,                                           (15)

где ωpK,LpK и ipK– соответственно частота  вращения, полная индуктивность  и мгновенное значение тока вращающейся К-ой обмотки ротора;

MpKj– взаимная  индуктивность  К-ой обмотки  ротора с j-ой обмотками статора  и ротора  ортогонально расположенной относительно друг друга;

iN – мгновенный ток N-ой обмотки ротора.

Уравнение  напряжения  N-ой обмотки ротора  с  учетом ЭДС вращения

UN=rNiN+LNdiNdt+j=1NMNjdijdt+ωpNLpNipNβ+ωpNN=1NMpNjijβ                  (16)

Выражение  мгновенного значения  электромагнитного  момента  можно записать  в  виде

mpN=j=1,N=1N,KMpNpj(ijβipNα−ipNβijα)+i=1NMpNpi(ipjαipNβ−ipNαipjβ),               (17)

где  MpjpN – взаимная  индуктивность между  ортогональной j-ой обмоткой одного ротора и  N-ой  обмоткой другого ротора.

Основные дифференциальные уравнения ЭГНА получены аналогично уравнениям ИСМГДН. После преобразований получены выражения моментов для ротора

mЭР=mP1+mP2+mP3=MP1S(iP1α∗iSβ−iSα∗iP1β)+MP2S(iP2α∗iSβ−iSα∗iP2β)++MP3S(iP3α∗iSβ−iSα∗iP3β)   (18)

При составлении уравнения  движения  роторов  учтены  гидродинамические явления, происходящие в  насосных  колесах. Крутящий момент от  ротора передается насосным колесам жидкости тремя путями: гидродинамическим, изменением  моментов количества движения  жидкости находящейся в  насосных колесах, трением жидкости, находящегося  между колесами, цилиндром и ротором. Кроме того, момент  ротора равен сумме моментов первой, второй и третьей обмоток ротора. Таким образом, уравнения движения роторов с  учетом  динамических моментов  инерции, например, для ЭГНА с четырьмя роторами  и двумя осевыми насосами, имеют следующий вид

MЭР=2MНГ+(JЖ+2JН+JВ+JЦ+JP1+JP2+JP3)⋅dωP1dt+M0,      (19)

где  MНГ – момент, передаваемый насосным  колесам жидкости в процессе ее циркуляции;  JЖ,JН,JВ,JЦ,JP1,JP2,JP3 – момент инерции объема жидкости, насосных колес, вала, цилиндра  и трех роторов.

Выражения для гидродинамических моментов можно вывести на основании уравнения моментов количества движения. Для одного насосного колеса

MГ1=PЖQЖ(R22−R12)ωP1,                                                               (20)

где  QЖ – расход жидкости через насосное колесо; PЖ– плотность жидкости.

Расход жидкости можно определить  по формуле

QЖ=StUt=πDt24⋅πDtnt=π2Dt3nt4 ,                                                (21)

где St  – сечение насосного колеса; Ut – скорость жидкости; Dt – диаметр насосного колеса; nt – скорость вращения лопастей насосного колеса.

Уравнения электромагнитных моментов в общем случае для многороторных и многостаторных  ЭГНА запишутся:

- для первого ротора

2mmР1=MP1S(iP1α∗iSβ−iSα∗iP1β)+MP1P2(iP2α∗iP2β−iP1β∗iP2α)++MP1P3(iP1α∗iP3β−iP3α∗iP1β).   (22)

- для  второй обмотки ротора

2mmР2=MP1S(iP2α∗iSβ−iSα∗iP2β)+MP2P1(iP2α∗iP1β−iP2β∗iP1α)++MP1P3(iP2α∗iP3β−iP3α∗iP2β).          (23)

- для  третьей обмотки ротора

2mmР3=MP3S(iP3α∗iSβ−iSα∗iP3β)+MP3P1(iP3α∗iP1β−iP3β∗iP1α)++MP3P2(iP3α∗iP2β−iP3α∗iP2β).         (24)

Учитывая, что первая, вторая и третья обмотки  расположены на одном роторе и что частоты вращения одинаковы, результирующий электромагнитный момент, развиваемый одним из роторов, равен

mЭР=mP1+mP2+mP3=MP1S(iP1α∗iSβ−iSα∗iP1β)+MP2S(iP2α∗iSβ−iSα∗iP2β)++MSP3(iSβ∗iP3α−iSα∗iP3β).  (25)

Тогда результирующий момент, развиваемый четырьмя роторами и статорами, запишется в виде

2mmЭР=mP1+mP2+mP3+mP4=4mЭР1                                               (26)

Моменты вращения насосных колес ЭГНА во многом зависят от гидродинамических моментов, передаваемых насосными колесами жидкости.

Момент вращения вала можно представить в виде

MR=3ρЖQЖ(R22−R12)ωP+(JЖ2+3Jt)dωpdt+4Jpdωpdt+JЦdωpdt+JВdωpdt+M0.    27)

Таким образом, момент вращения  ЭГНА складывается из  электромагнитных моментов, развиваемых четырьмя ферромагнитными  роторами, и гидродинамических  моментов, развиваемых двумя насосными колесами, а также моментов инерции вращающихся  частей  и  цилиндра с жидкостью.

При выводе основного уравнения движения вала  внутреннего ротора  с целью упрощения  аналитических  выражений  не  учтены  моменты  количества движения объемов жидкости, расположенные между  поверхностями ферромагнитных цилиндров  и  насосных  и турбинных  колес. Эти моменты, развиваемые  насосными  колесами, могут быть определены  по следующей формуле

MЦ=dLЦdt=RρЖQЖ(RP12−RP22)ωP;                                              (28)

где  RP12,RP22 – внутренний и наружный радиусы насосного колеса; ωP– угловая частота вращения насоса; R – количество осевых лопастных насосов.

В исследованиях принимается, что основным  путем  передачи энергии с роторов ЭГНА на жидкость является циркуляционный поток жидкости в рабочих полостях  осевых насосов.

Четвертая глава  посвящена  разработке математической модели  и  описанию процессов протекающих в ЭГНА. Уравнения ЭДС ЭГНА  в  установившемся  режиме работы:

US=rSIS+jxSIS+jxmIm

UP1'SP1=IP1'rP1'SP1+jxP1'IP1'+jxmIm

(29)

UP2'SP1=IP2'rP2'SP1+jxP2'SP1IP2'+jxmIm

Уравнение токов для отдельных контуров схемы замещения ЭГНА (см. рис.8) получены в следующем виде:

- для  обмотки  статора

IS=USYЭ2(rSYЭ2+gЭ)+j(xЭYЭ2+bЭ)=IaS+jIPS  ;                                                         (30)

- для  алюминиевой обмотки ротора

Ip1=US(gЭ+bЭ)sp1[rp1(rSYЭ2+gЭ)−sp1xp1(xsYЭ2+bЭ)]+j[rp1(xsYЭ2+bЭ)+sp1xp1(rsYЭ2+gЭ)]=Iap1+jIPp1;            (31)

- для  стальной обмотки ротора

Ip2=US(gЭ+bЭ)sp1[rp2(rSYЭ2+gЭ)−xp2(xsYЭ2+bЭ)]+j[rp2(xsYЭ2+bЭ)+xp2(rsYЭ2+gЭ)]=Iap2+jIPp2;        (32)

- для  массивной  ферромагнитной  обмотки   ротора

Ip3=US(gЭ+bЭ)sp1[rp3(rSYЭ2+gЭ)−xp3(xsYЭ2+bЭ)]+j[rp3(xsYЭ2+bЭ)+xp3(rsYЭ2+gЭ)]=Iap3+jIPp3;         (33)

где   Yэ=gэ2+bэ2; gэ=gm+gp1+gp2+gp3; bэ=bm+bp1+bp2+bp3;

gm=rmrm2+Xm2; bm=Xmrm2+Xm2; ga=rp1srp12+s2xp12;  ba=xp1s2rp12+s2xp12; gc=rp2srp22+xp22;

bc=xp2srp22+xp22 ;  gф=rp3srp32+xp32; bф=xp3srp32+xp32

Рис.8. Уточненная схема  замещения ЭГНА

Электромагнитные мощности, развиваемые соответствующими обмотками ротора, получены в следующем виде:

- для алюминиевой к.з. обмотки ротора

PЭp1=mrp1Us2s(g2+b2)2[ga(gsg+bsb)+ba(gsb−bsg)]2+[ba(gsg+bsb)−ga(gsb−bsg)]2;           (34)

- для стальной к.з. обмотки ротора

PЭp2=mrp2Us2s(g2+b2)2[gc(gsg+bsb)+bc(gsb−bsg)]2+[bc(gsg+bsb)−gc(gsb−bsg)]2;    (35)

- для стального массива ротора

PЭp3=mrp3Us2s(g2+b2)2[gф(gsg+bsb)+bф(gsb−bsg)]2+[bф(gsg+bsb)−gф(gsb−bsg)]2;     (36)

Учитывая конструктивные особенности ЭГНА, результирующая электромагнитная мощность, развиваемая всеми тремя к.з. обмотками ротора, равна:

PЭp=mUs2(g2+b2)2[rp1s(ka12+kb12)+rp2s(ka22−kb22)+rp3s(ka32+kb32)]                 (37)

# В работе приведена разработанная методика проектирования ЭГНА и рассмотрены особенности расчета его магнитной цепи. Все  размеры рассчитывают с учетом требований технического задания, а также соответствующих стандартов на оборудование для технологического водоснабжения ТЭС.

В работе приведены результаты расчета и исследования ЭГНА с использованием разработанной методики расчета. Приведены также результаты исследование влияния магнитной проницаемости и электропроводности материала ротора на параметры обмоток ротора и на пусковые характеристики и на выходные показатели ЭГНА. В табл. 1 показано  изменение параметров обмотки ротора  в зависимости от изменения  параметров материала ротора  и  влияние на выходные и пусковые показатели ЭГНА.

Таблица 1 - Влияние характеристик материала ротора на выходные показатели электрогидравлического насосного агрегата

| Параметр | r2' | x2' | r3' | x3' | r4' | x4' |  |  | IПУСК |  | I1 | cosϕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ3=μ4=150⋅μ0γ2=20,5⋅106 γ3=γ4=8⋅106 (Сплав СМ-20) | 0,06 | 0,25 | 0,06 | 0,021 | 0,55 | 0,47 | 1910 | 3100 | 1950 | 86,6 | 289 | 0,88 |
| μ3=μ4=220⋅μ0γ2=20,5⋅106 γ3=γ4=5⋅106 (Сталь марки Ст 3) | 0,06 | 0,25 | 0,061 | 0,021 | 1,38 | 0,51 | 2017 | 3245 | 1940 | 86 | 283 | 0,878 |

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее рациональным материалом для изготовления феромагнитной обмотки и ферромагнитного массива ротора являются железомедные сплавы.

Практическая реализация ЭГНА большой мощности представляет собой чрезвычайно сложную задачу, требующую значительных материальных затрат на изготовление. Поэтому было применено математическое моделирование, которое позволило получить адекватное представление о процессах электромеханического преобразования энергии, проходящих в ЭГНА, и сделать выводы об эффективности разработанных конструкторских решений и предложенных аналитических выражений. В качестве объекта исследования выбран совмещенный ЭГНА, разработанный на базе асинхронного двигателя типа 4А355S4У3. Сравнительные технические показатели этих машин показаны в табл.2.

Таблица 2 - Технические показатели ЭГНА и АД типа 4А355S4У3

| № | Выходные показатели | ЭГНА | 4А355S4У3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рн , кВт | 250 | 250 |
| 2 | Uн , В | 380/660 | 380/660 |
| 3 | nс , об/мин | 1500 | 1500 |
| 4 | Sн , % | 1,92 | 1,7 |
| 5 | η, о.е. | 86,6 | 94,5 |
| 6 | I1 , А | 283 | 252,4 |
| 7 | сosφ, о.е. | 0,88 | 0,92 |
| 8 | Kп | 1,52 | 1,03 |
| 9 | Km | 2,37 | 2,11 |
| 10 | Sкр | 0,05 | 0,07 |
| 11 | Ki | 6,1 | 4,7 |

Видно, что пусковые свойства разработанного ЭГНА лучше,  чем у серийного двигателя аналогичной мощности: кратность пускового момента примерно в 1,5 раза выше,  а кратность максимального момента выше в 1,13 раза.

Сравнение технических характеристик ЭГНА с показателями серийного осевого насоса ОВ5-55К показано в табл.3.

Таблица 3 - Характеристики ЭГНА и серийного осевого насосного агрегата  ОВ5-55К

| Показатели насоса | Обозначения | ЭГНА | ОВ5-55К |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/с | Qt | 3,003 | 1,44 |
| Напор, м | Ht | 38,5 | 11 |
| Диаметр рабочего колеса, м | Dt | 0,55 | 0,55 |
| Число электродвигателей | Nд | 1 | 4 |
| Число осевых насосов | Nн | 2 | 4 |
| Мощность насоса, кВт | Pt | 1000 | 1000 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | nt | 1500 | 1000 |
| Коэффициент быстроходности, об/мин | ns | 741 | 696 |
| Кавитационный запас, м | Δh | 30 | 13 |

Из представленных показателей видно, что для получения у осевого насоса ОВ5-55К такого же напора Ht=38,5 м,  как  в ЭГНА, потребуется четыре насосного агрегата общей мощностью Pt =1000 кВт.

ВЫВОДЫ

1. Разработана и запатентована новая конструкция индукционного спиралевидного МГД насоса, особенностью которой является выполнение сердечника статора  в виде винтового шихтованного шнека, причем спирали винтового сердечника смещены относительно друг друга на определенный шаг. Это обеспечивает увеличение скорости рабочей жидкости в спиралевидном рабочем канале и, тем самым, улучшение эксплуатационных параметров ИСМГДН.

2. Получены основные дифференциальные уравнения ИСМГДН, описывающие динамические режимы его работы; составлена  схема замещения ИСМГДН; получены уравнение токов, моментов и мощностей для установившегося режима работы; разработано математическое описание электромагнитного поля, на базе которого получены параметры схемы замещения и проведен расчет сопротивлений рабочей среды, а также определены токи в различных областях  ИСМГДН.

3. Получены выражения для расчета основных выходных эксплуатационных показателей ИСМГДН при различных режимах работы, к которым относятся сила тяги, объемный расход и средняя линейная скорость РЭС, удельная тяга, удельный импульс, мощность реактивной струи РЭС из винтового рабочего канала и электрические мощности электромагнитной системы насоса.

4. Разработана и запатентована конструкция совмещенного электрогидравлического насосного агрегата, отличительная особенность которой заключается в  совмещении нескольких статоров и роторов  с  цилиндрическим  вращающимся  ферромагнитным  цилиндром, внутри которого установлено несколько осевых гидравлических насосов,  т.е. в сущности разработанный ЭГНА является совмещением приводного электродвигателя  и осевого лопастного насоса.  Это позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики ЭГНА.

Предложена также общая компоновка насосной станции технического водоснабжения тепловой ЭС, в которой  использован  совмещенный ЭГНА.

5. Получена обобщенная математическая модель, которая позволяет исследовать электромеханические и  гидравлические процессы  преобразования электрической и гидравлической энергии  в  механическую; получены основные дифференциальные уравнения  напряжений  и  моментов; составлены уравнения движения роторов с  учетом  динамических моментов  инерции и выражения для гидродинамических моментов; разработана электромагнитная модель и  математическая система уравнений, которые описывают реальные электромагнитные процессы, происходящие при преобразовании энергии в совмещенном многостаторном и многороторном ЭГНА; получены основные дифференциальные уравнения электромагнитных процессов  и динамические параметры  совмещенного ЭГНА.  На базе полученных математических моделей выведены аналитические выражения для расчета установившихся электрических параметров совмещенного  ЭГНА.

6. Получены аналитические выражения для определения основных энергетических и гидравлических выходных показателей, характеризующих работу совмещенного ЭГНА как осевого лопастного насоса, и рассмотрены основные вопросы инженерной методики проектирования ЭГНА, которая учитывает специфические особенности его конструкции.

7. Проведены исследования интегральных параметров  ротора совмещенного ЭГНА при изменении физических свойств материалов и влияние изменения параметров обмотки ротора на пусковые свойства двигателя комплекса. Выполнено исследование механических и гидравлических выходных показателей и характеристик совмещенного ЭГНА.

8. Для оценки эффективности совмещенного ЭГНА  проведено сравнение технических показателей разработанного ЭГНА мощностью 250 кВт с серийном асинхронным двигателем 4А355S4У3 такой же мощности. Получено, что пусковые свойства разработанного ЭГНА лучше,  чем у серийного двигателя аналогичной мощности: кратность пускового момента примерно в 1,5 раза выше, а кратность максимального момента выше в 1,13 раза. Проведено также сравнение технических характеристик ЭГНА с серийными осевыми насосами, которое показало высокую эффективность разработанного ЭГНА.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Борукеев Т.С. Энергетические уравнения электрогидродинамического движителя. Материалы Международной НТК  «Энергосбережение - проблемы, современные технологии и управление» [Текст] / Т.С.Борукеев, Цой В.Н. // Бишкек, 2003. – С: 259-266.

2. Борукеев Т.С. Магнитные напряженности электрогидродинами-ческого движителя [Текст] / Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Известия  КНТУ им. И.Раззакова, 2004. – №6. –  С.24-27.

3. Борукеев Т.С. Процесс преобразования энергии в спиралевидном электродвижителе  [Текст] / Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Журнал  «Наука и новые технологии», Кыргызпатент, Бишкек, 2005. –  №3. – С.59-65.

4. Борукеев Т.С. Динамические параметры проводящей жидкости индукционного движителя [Текст] / Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Известия КГТУ, Бишкек,  2006. – №9. –  Том 1. – С. 448-454.

5. Борукеев Т.С. Исследование и расчет тяговой характеристики индукционного спиралевидного движителя [Текст] / Т.С.Борукеев, М.А. Серкебаев //Материалы  49-ой НТК студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инженерное образование ключ к процветанию Кыргызстана». Бишкек, 2007. –  С. 269-272.

6. Борукеев Т.С. Спиралевидный асинхронный электрогидродинами-ческий двигатель. Материалы Международной НТК  «проблемы автоматизации, управления, экономики и подготовки кадров для современных производств» [Текст] / Т.С.Борукеев // Санкт Петербург, 2008. – С: 43-47.

7. Борукеев Т.С. Исследование динамических режимов индукционного спиралевидного насоса. [Текст] /И.В. Бочкарев, Т.С. Борукеев // Известия КГТУ, №25  Бишкек  2011. С.262-266.

8. Борукеев Т.С. Разработка индукционного магнитогидродинами-ческого насоса для перемещения жидкометаллического теплоносителя на атомных электростанциях. [Текст] / И.В. Бочкарев, Т.С. Борукеев//  Известия КГТУ, Бишкек,  2011. – №25. –  С.267-270 .

9. Борукеев Т.С. Энергетические соотношения в совмещенных электрогидравлических комплексах с массивными роторами для водоснабжения ТЭС и АЭС. [Текст] / Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Известия КГТУ, Бишкек,  2012. – №27.  – С. 43-49.

10. Борукеев Т.С. Основные уравнения выходных технических показателей электрогидравлического комплекса. [Текст] / Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Известия КГТУ,  Бишкек,  2012. – №27. – С: 49-55.

11. Борукеев Т.С. Основные технические показатели электрогидравли-ческого комплекса. [Текст] / Т.С. Борукеев, Ю.В. Мясоедов // Вестник  Амурского ГУ, Благовещенск, 2012. – №59. – С: 101-105.

12. Борукеев Т.С. Исследование влияния электрических и магнитных свойств материала роторов на выходные  электромеханические показатели насосного  комплекса. [Текст] / Т.С. Борукеев // Вестник ВКГТУ, Усть- Каменогорск,  2013. – №2. – С. 27-33.

13. Борукеев Т.С.  Электромагнитные процессы преобразования энергии в электрогидравлическом комплексе для технического водоснабжения ТЭС и АЭС. [Текст] / Т.С. Борукеев // Вестник ВКГТУ, Усть- Каменогорск,  2013. – №2. –  С. 33-37.

14. Борукеев Т.С. Cовмещеный электрогидравлический комплекс для технического водоснабжения ТЭС и АЭС. [Текст] / Т.С. Борукеев // Материалы  седьмой Всероссийской НТК с международным участием, Амурский государственный университет, Благовещенск, 2013. – С. 544-546.

15. Борукеев Т.С.  Особенности  расчета  магнитной  цепи совмещенного электрогидравлического комплекса с массивными  роторами для  водоснабжения ТЭС и АЭС . [Текст] / Т.С. Борукеев // Известия КГТУ, Бишкек,  2013. – С. №29.  – С. 73-76.

16. Борукеев Т.С.  Повышение эффективности работы тепловых электрических станций  использованием совмещенных электрогидравлических комплексов. [Текст] / Т.С. Борукеев // Известия КГТУ, Бишкек, 2013. – №29.  – С.76-80.

17. Борукеев Т.С.  Расчет выходных показателей специальных насосных электрогидравлических систем  [Текст] /И.В. Бочкарев,  Т.С. Борукеев, В.Н.  Цой // Журнал  «Наука и инновации», КЭУ, Бишкек, 2013. – №3. – С.17-23.

18. Борукеев Т.С. Динамические параметры совмещенного электрогидравлического комплекса  для ТЭС и АЭС. [Текст] /И.В. Бочкарев,Т.С. Борукеев//  Известия КГТУ, Бишкек,  2013. –  №30. –  С.22-27.

19. Борукеев Т.С. Основные особенности проектирования осевых лопастных насосов, совмещенных с роторами электрогидравлического комплекса [Текст] /И.В. Бочкарев,Т.С. Борукеев//  Известия КГТУ, Бишкек,  2014. –  №32. –  С. 279-282.

20. Патент КР № 848. Индукционный спиралевидный МГД движитель/ Борукеев Т.С.,  Цой В.Н., Цой Н.В. – опубл. 31.01.2006.

21. Патент КР № 1548. Совмещенный многостаторный электрогидравлический насос / Борукеев Т.С.,  Цой В.Н. – опубл. 30.04.2013.

РЕЗЮМЕ

диссертации  Борукеева Туйгунбека  Сабатаровича на тему

РАЗРАБОТКА НАСОСНЫХ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ

СИСТЕМ     ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы

Ключевые слова: тепловые электростанции, насосные  электрогидравлические системы охлаждения, индукционный спиралевидный магнитогидродинамический насос, совмещенный электрогидравлический насосный агрегат,  электромагнитное поле, энергетические и гидравлические показатели насосных систем

Объект исследования: специальные насосные электрогидравлические системы.

Цель работы – улучшение технико-экономических показателей насосного оборудования тепловых электрических станций на базе разработки новых модификаций индукционных магнитогидродинамических насосов и совмещенных электрогидравлических насосных агрегатов.

Полученные результаты и их новизна. Разработаны и запатентованы конструкции индукционных спиралевидных магнитогидродинамических насосов (ИСМГДН) с якорной зоной в виде сплошной электропроводящей среды, а также совмещенного многостаторного и многороторного электрогидравлического насосного агрегата (ЭГНА) для  систем охлаждения тепловых электростанций; разработаны основы теории разработанных ИСМГДН и совмещенного ЭГНА (получены обобщенные математические модели, дифференциальные уравнения напряжений  и  моментов, уравнение токов, моментов и мощностей для установившегося режима работы, математическое описание электромагнитного поля, на базе которого получены параметры схемы замещения и проведен расчет сопротивлений рабочей среды, составлены уравнения движения роторов с  учетом  динамических моментов  инерции и выражения для гидродинамических моментов, получены выражения для расчета основных выходных эксплуатационных показателей); рассмотрены основные вопросы инженерной методики проектирования ЭГНА; выполнено исследование механических и гидравлических выходных показателей и характеристик совмещенного ЭГНА.

Полученные результаты могут быть использованы при модернизации насосных систем тепловых электростанций, что позволит улучшить их энергоэффективность и экономичность.

Область применения: системы  вспомогательного оборудования тепловых электростанций.

КЫСКАЧА КОРУТУНДУ

Борукеев Туйгунбек  Сабатарович

ЖЫЛУУЛУК ЭЛЕКТР ЧОРДОНДОРДУН ЖАРДАМЧЫ  ТҮЗҮЛҮШТӨРҮНҮН  СОР-КЫСКЫЧ ЭЛЕКТР ГИДРАВЛИКАЛЫК  СИСТЕМДЕРИН  ИШТЕП ЧЫГУУ

Техника илимдеринин кандидаты илимий даражасына корсотулгон

05.14.02-Электр чордондору жана электрэнергетикалык системдери кесипчилиги боюнча

Негизги сөздөр: жылуулук электр чордондору, муздатуунун соруп-кыскыч электрогидравликалык системи, индукциондук уюлгу түрлүү  магнитгидродинамикалык соруп-кыскыч,  бириктирилген электрогид-равликалык соруп-кыскыч агрегаты,  электромагниттик талаа, соруп-кыскыч системдеринин энергетикалык жана  гидравликалык көрсөткүчтөрү.

Изилдөөнүн объектиси: атайын соруп-кыскыч электрогидравликалык системи.

Иштин максаты – индукциондук магнит гидродинамикалык соруп-кыскычтарды жана бириктирилген электрогидравликалык соруп-кыскыч агрегаттарынын жаныдан иштелип чыккан  түрлөрүнүн негизинде жылуулук электр чордондорунун соруп-кыскыч жабдыктарынын техника-экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу.

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы. Якордук болугу толук Электр откоруу чойросу турундо болгон индукциондук уюлгу түрлүү  магнитгидродинамикалык соруп-кычкычынын түзүлүшү жана   бириктирилген коп статордуу жана коп роторлуу электрогидравликалык соруп-кыскыч агрегатынын (ЭГСКА) түзүлүштору иштелип чыкты жана патентелди; иштелип чыккан ИУМГД соруп-кыскычынын жана бириктирилген ЭГСКАнын назарияттык негиздери иштелип чыкты (жалпыланган математикалык  модели алынды, чыңалуулардын жана ийинкүчтүрүнүн негизги теңдемелери, агындардын теңдемелери, калыптанган шартамалар үчүн ийин күчтөрдүн жана кубаттулуктардын теңдемелери, электр магнитик талаанын математикалык жазылыштарынын негизинде тең маани түзмөгүнүн мүнөздөгүчтөрү алыңды жана жумушчу чөйрөнүн каршылыктары эсептелинди, гидродинамикалык ийин күчтөр үчүн жана динамикалык инерция күч ийиндерин эске алуу менен роторлордун кыймылдарынын теңдемелери түзүлдү, негизги пайдалануу көрсөткүчтөрүн эсептөө үчүн туюнтмалар алынды); ЭГСКАнын инженердик долборлоодо негизги маселелери каралды; бириктирилген ЭГСКАнын механикалык жана гидравликалык көрсөткүчтөрү жана мүнөздөмөлөрү изилденилди.

Алынган жыйынтыктар жылуулук электрчордондорунун соруп-кыскыч системдерин заманбаптоодо, энерго эффективдүүлүгүн жана экономдуулугун жогорулатуу үчүн колдонулушу мүмкүн.

Колдонуу областы: жылуулк электрчордондорунун жардамчы жабдуулар системинде.

SUMMARY 
dissertation Borukeeva Tuygunbeka Sabatarovicha on 
DEVELOPMENT OF ELECTROHYDRAULIC PUMP 
SYSTEMS ACCESSORIES THERMAL POWER PLANTS

submitted for the degree of candidate of technical sciences 
by specialty 05.14.02 Power plants and power systems

Keywords: technical water supply system thermal and nuclear power plants, the induction spiral MHD pump, combined electro-complex electromagnetic field, generalized mathematical model, differential equations and moments of stress, energy and hydraulic performance of pumping systems.

Object of research: special pumping electrohydraulic systems.

Purpose - to improve the technical and economic performance of pumping systems auxiliary equipment of thermal power plants and nuclear power plants on the basis of the development of new modifications of induction MHD pumps and combined electro-hydraulic systems.

The results obtained and their novelty. Developed and patented design SMGDN for cooling the reactor nuclear power plant and the construction of a combined electro-hydraulic complex technical water supply for thermal power plants and nuclear power plants; the fundamentals of the theory developed ISMGDN and combined EGC (obtained generalized mathematical model, the basic differential equations of stresses and moments, the equation of currents, torque and power for steady state operation, the mathematical description of the electromagnetic field, which are obtained on the basis of the equivalent circuit parameters and calculated the resistance of the working environment , composed by the equations of motion of the rotors with the dynamic moments of inertia and the expressions for the hydrodynamic moments, expressions for the calculation of the basic output performance indicators); addressed key issues of engineering design methodology Genco; used to study the mechanical and hydraulic output and performance characteristics combined Genco.

The results obtained can be used in the modernization of pumping systems TPP and NPP, which will improve their Energoeffect-ness and efficiency.

Scope: system auxiliary equipment for thermal and nuclear power plants.