КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ  им. И. Раззакова

ОШСКИЙ Государственный  УНИВЕРСИТЕТ

Диссертационный совет  Д.05.14.493

На правах рукописи

УДК 001.891:621.039.514.25:621.311:621.3.016.2

ТААБАЛДИЕВА НУРЗАТ ДУЙШОНОВНА

Разработка методики  и программы расчета переходных  процессов при коротких замыканиях в электроэнергетической системе Кыргызской Республики

Специальность 05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Бишкек 2015

Работа выполнена на кафедре «Электроэнергетика»

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

| Научный руководитель: | доктор технических наук, доцент Джунуев Телеген |
| --- | --- |

| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, доцент Кадыров Ишенбек Шакирович кандидат технических наук, доцент Дикамбаев Шамиль Бектурганович |
| --- | --- |
| Ведущая организация: | ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |

Защита состоится « 10 » апреля 2015г. в 14 час. на заседании диссертационного совета Д.05.14.493  при Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова по адресу: 720044, г. Бишкек, пр. Мира 66.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, 720044, г. Бишкек, пр. Мира 66.

Автореферат разослан «____»______________2015 г.

Ваши отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направить по адресу: 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 66, Кыргызский государственный технический университет, диссертационный совет Д.05.14.493

Ученый секретарь

диссертационного совета  Д.05.14.493

кандидат технических наук, доцент       ______________Э.Б. Исакеева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Современные электроэнергетические системы представляют собой сложный комплекс различных взаимосвязанных элементов-генераторов, трансформаторов, линий электропередач и различного рода электрических нагрузок. Надежность работы таких систем во многом зависит от того, насколько правильно и полно учтены опасные проявления в ней переходных и аварийных  процессов, одним из которых является процесс короткого замыкания (к.з.).

Причины возникновения аварийных переходных процессов разнообразны. В большинстве случаев они являются результатом своевременно не обнаруженных и не устраненных дефектов электрооборудования, неудовлетворительного монтажа или эксплуатации электроустановок и т.д.

Продолжительность аварийных переходных процессов составляют секунды или даже доли секунды. Но она может быть и значительной, например, при каскадных авариях, нарушениях устойчивости работы энергосистемы с воздействием на технологическую часть и т.п. Во многих случаях последствия аварийных переходных процессов бывают очень тяжелыми, а именно:

- понижение напряжения в значительной части электроэнергетической системы, приводящее к нарушению нормальной работы потребителей электроэнергии;

- разрушение поврежденного оборудования под действием электрической дуги, обычно возникающей в месте нарушения изоляции;

- разрушение электрооборудования в результате электродинамического и термического действия токов к.з.;

- нарушение устойчивости электроэнергетической системы.

Следует отметить, что в настоящее время Кыргызская энергосистема работает без аварийного резерва мощности. Связь ее с энергосистемами Узбекистана и Казахстана по межсистемной линии связи 500 кВ: Токтогульская ГЭС - п/ст Лочин – п/ст Ташкент п/ст Чымкен – п/ст Тараз – п/ст Фрунзенская, а также линии 220 кВ Бишкек –Алматы, 500 кВ – п/ст Фрунзенская – п/ст Шу, Луговая, служат для обменных перетоков мощности.

При возникновении аварийной ситуации в Кыргызской энергосистеме, с потерей мощности в результате отключения части генераторов, соседние энергосистемы никак не покрывают возникший дефицит мощности – это проблема уже нашей энергосистемы. Понятно что, создание аварийного резерва мощности – это задача самой энергосистемы, с учетом ее технических и экономических возможностей. А обменные перетоки решаются и согласовываются  по междугосударственным соглашениям и реализовываются по диспетчерским графикам выдачи или потребления электроэнергии в определенные часы суток.

В последнее время часто затрагивается вопрос о том, в каком положении окажется наша энергосистема в случае ее изолированной работы (когда межсистемные линии связи будут отключены).  И в этом случае она будет работать с чуть большим дефицитом мощности (зимний максимум) а выход из этой ситуации будет таким, каким она сложилась в 2015 году – покупать  электроэнергию у соседних государств. Вышесказанное справедливо  при нормальном режиме, при аварийном режиме ситуация опять таки будет таковой, каким мы ее видим в настоящее время.  Здесь в качестве примера  можно привести аварию, произошедшую в энергосистеме в зимнее время:  в 2011 году  от действия дифференциальной защиты (ДЗ) при двухфазном к.з.  с обоих сторон отключилась ВЛ 220 кВ «Курупсайская ГЭС – п/ст Октябрьская» (рис.1.). Так как к.з. была устойчивым, ручное повторное  включение было неуспешным. По факту отключения ВЛ 220 кВ

Рис.1. Схема энергосистемы Юга Кыргызской Республики

на Курпсайской ГЭС сработала автоматика отключение генератора и отключила генераторы Г-1  и  Г-4. Далее от действия ДЗ с обоих сторон отключилась ВЛ 220 кВ «Кристалл – Юлдуз». От действия устройств противоаварийной  автоматики  (ПА) отключились ВЛ 500 кВ Л-530, Л-532. Частота снизилась до 48,5 Гц. На всех высоковольных подстанциях ОАО «НЭСК» сработала аварийная частотная разгрузка (АЧР). В результате АЧР начала отключать линии  в Таласском  ПВЭС, Ошском, Нарынском, Жалал-Абадском, Иссык-Кульском ПВЭС и т.д., даже по Чакан ГЭС были отключены четыре фидера. Рассмотренное каскадное развитие аварии привело к развалу  энергосистемы. Такие аварийные ситуации в энергосистеме возникают довольно часто.

Для оценки эффекта короткого замыкания нужно знать величины токов и напряжений, а для суждения о степени устойчивости системы необходимо знать колебание активной мощности. Если в первом случае основное внимание должно быть сосредоточено на электромагнитных процессах, то во втором – на электромеханических процессах того же процесса, т.е. эти явления взаимосвязаны.

Настоящая диссертационная работа, которая посвящена исследованиям переходных процессов, возникающих при к.з., в  Кыргызской энергосистеме, часто, как указывалось выше, приводящих к каскадному развитию аварии, является весьма актуальной.

Связь темы диссертации с крупными научными программами, основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научными учреждениями. Настоящая работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательской работы Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (КГТУ) и грантовый научно-исследовательской темы: «Разработка математических моделей элементов электроэнергетической системы и мероприятий по повышению ее устойчивости» регистрационный номер №0007067.

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованной методики и универсальной программы расчета для анализа переходных процессов при различных видах к.з. в энергосистеме Кыргызской Республики.

Основными задачами исследований являются:

- выполнить анализ существующих методов исследования переходных процессов в электрических системах (ЭЭС);

- разработать полную и упрощенную модель ЭЭС на базе математических моделей отдельных ее элементов;

- создать универсальную методику и программу расчета всех видов к.з., применительно к Кыргызской энергосистемы, с учетом автоматических регулирующих устройств и влияние параметров системы;

- разработать алгоритм расчета несимметричных к.з. в d, q координатах с целью сохранения целостности единой методики;

- разработать инструкции по использованию универсальной методики и программы для соответствующих служб предприятий энергосистемы Кыргызстана.

Научная новизна полученных результатов:

- разработана новая универсальная методика расчетов переходных процессов, возникающих при различных видах поперечной несимметрии применительно к электроэнергетической системе Кыргызской республики.

- разработано математическое и алгоритмическое обеспечение для проведения исследований всех видов к.з.  применительно к Кыргызской энергосистемы с учетом автоматических регулирующих устройств и влияние параметров системы;

- разработана программа расчета переходных процессов при к.з. в Кыргызской энергосистеме использующая как полные, так и упрощенные уравнения Горева-Парка в зависимости от условий и специфики решаемой задачи.

Практическая значимость полученных результатов. Разработанная методика и универсальная программа позволяет исследовать переходные процессы при различных к.з.  в электроэнергетической системе Кыргызстана, научно-исследовательскими и производственными организациями энергетической отрасли Кыргызской Республики.

Создан банк данных параметров ГЭС Токтогульского каскада и Бишкекской ТЭЦ.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- математические модели элементов электроэнергетической системы при полном и упрощенном моделировании;

- разработанная универсальная программа расчета переходных процессов в электроэнергетической системе Кыргызской Республики при различных видах поперечной несимметрии;

- результаты проведенных расчетов различных видов к.з. применительно к Кыргызской энергосистеме;

- результаты расчетов с учетом влияния автоматических регулирующих устройств и параметров системы.

Реализация результатов. Основные результаты диссертационной работы использованы при выполнении научно-исследовательских работ в Кыргызском научно-техническом центре по энергетике при Министерстве энергетики КР, а также внедрены в учебный процесс на кафедре «Электроэнергетика» и «Электроснабжения» КГТУ им. И.Раззакова.

Личный вклад соискателя. Диссертация выполнена автором в результате многолетних исследований в этом направлении.

Самостоятельно разработана методика расчета всех к.з. на базе которой составлена универсальная программа расчета выше перечисленных видов к.з.

Апробация работы. Результаты работы докладывались:

- На третьей международной научно-технической конференции «Энергетика, телекоммуникация и высшее образование в современных условиях» г. Алматы (2002г.);

- На второй  международной научно-технической конференции «Проблемы управления и информатики» г. Бишкек  (2007г.);

- На шестой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, «Управление, качество и эффективность использования энергоресурсов» г. Благовещенск (2011г.);

- На седьмой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, «Управление, качество и эффективность использования энергоресурсов»  г. Благовещенск (2013г.);

- На международном научно-техническом конференции «Энерго-безопасность  и энергоэффективность: состояние и проблемы» посвященной 40-летию кафедры «Электроснабжение» (2011г.).

- На международном научно-экономическом форуме: Экономический пояс «Шелкового пути» в контексте кыргызско-китайского сотрудничества (2014г., БГУ)

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 10 научных статей, из них 5 в изданиях рекомендованных ВАК КР, 5 статей  в иностранных изданиях  3 - единоличные работы, а также получено  одно авторское свидетельство на программу для ЭВМ в Государственной патентной службе Кыргызской республики.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения.

Содержательная часть изложена на 153 страницах компьютерного текста, содержит 2 таблицы, 46 рисунков, список использованной литературы из 103  наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ   ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая ценность работы, определены основные научные положения, выносимые на защиту. Приведены данные о внедрении полученных результатов, а также сведения об апробации результатов работы и количестве публикаций.

В первой главе проведен обзор существующих методов исследования переходных процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС). Рассмотрены особенности и нынешнее состояние электроэнергетической системы Кыргызстана. Отмечено, что в последние годы, являясь в составе  Объединенной энергосистемы Средней Азии и Южного Казахстана, энергосистема Кыргызстана фактически работает изолирована, т.е. как   система ограниченной мощности.

Приведены основные формы формирования уравнений состояния математических моделей и существующие методы численного интегрирования дифференциальных уравнений с автоматическим изменением шага интегрирования. При этом в качестве основного метода формирования разностных уравнений рассматриваемой электрической системы принят метод макромоделирования, основанный на использовании интеграла Дюамеля.

Сравнение методов численного интегрирования показал, что наиболее целесообразным является метод Рунге-Кутта шестого  порядка (формула Дормана-Принса), а конечно – дифференциальный метод формирования уравнений состояния оказывается наиболее эффективным при отсутствии «жесткости» систем дифференциальных уравнений.

Во второй главе разработаны математические модели отдельных элементов электроэнергетической системы с последующим  объединением в полную математическую модель ЭЭС  КР.

При этом макромодели синхронной машины (рис.2, 3) составлены с использованием полных уравнений Горева-Парка:

Ud=−PΨd−ΨqPγ−ridUq=−PΨq+ΨdPγ−riqUf=PΨf+rfif0=PΨ1d+r1di1d0=PΨ1q+r1qi1q..................................0=PΨkd+rkdikd                                       (1)

X

r

rf

Xf

if

Xad

еd

iad

i1d

r1d

uf

ud

id

X1d

X

r

Xaq

еq

iaq

i1q

r1q

uq

iq

X1q

Рис. 2. Схемы замещения машины по осям  d  и q

Численные решения дифференциальных уравнений Горева-Парка  с применением различных методов численного интегрирования позволили получить схемное решение систем дифференциальных уравнений.

Перепишем первое уравнение системы (1) в следующем виде:

Ud=(xσ+xad)Pid+Pifxad+Pi1dxad−ωψq−rid                         (2)

Запись уравнения (2)  в дискретной форме зависит от метода численного интегрирования. Так при использовании метода Эйлера можно записать:

Uq=ΔidxσΔt+(Δid+Δif+Δi1d)xadΔt−ωψd−rid                                       (3)

для   n+1   шага интегрирования уравнение (3) можно записать:

Udn+1=idn+1−idnxσΔt+idn+1+ifn+1+i1dn+1xadΔt−idn+ifn+i1dnxadΔt−ωψqn+1−ridn+1               (4)

Udn+1=−Rσidn+1+Eσdn−Eadn+eadn+1−ridn+1+edn+1                               (5)

где Rσ=XσΔt ;  Eσdn=Rσ⋅idn ; Rad=XαdΔt;

Eadn=Rad(idn+ifn+i1dn);Eadn+1=Rad(idn+1+ifn+1+i1dn+1);edn+1=−ω⋅ψqn+1

Таким образом, уравнение (5) полностью отражает первое уравнение системы (1) в дискретной форме записи.

В уравнение  (5) при применении метода трапеций параметры схемы замещения запишутся в следующем виде:

где       Rσ=2XσΔt ;  Eσdn=Rσ⋅idn ; Rad=2XαdΔt;    Eadn=Rad(idn+ifn+i1dn).

Аналогично получены уравнения для демпферных контуров и ОВ:

Ufn+1=Rσfifn+1−Eσfn+Eadn+eadn+1+rfifn+1                                  (6)

0=−Rσ1di1dn+1+Eσ1d−Eadn+eadn+1−r1di1dn+1			        (7)

Полученным уравнениям (5, 6, 7) соответствует дискретная или резистивная модель СМ по оси d  (рис.3).

Резистивная модель СМ по оси   q  получается таким же образом:

Uqn+1=−Rσiqn+1+Eσqn−Eaqn+eaqn+1−riqn+1+eqn+1                       (8)

0=−Rσ1qi1qn+1+Eσ1q−Eaqn+eaqn+1−r1qi1qn+1			            (9)

rf

Rf

ifn+1

Rd

ufn+1

udn+1

Ef

Edn

r

еdn+1

idn+1

iadn+1

r1d

Ead

Rad

еfn+1

R1d

E1d

i1dn+1

еadn+1

Rq

iaqn+1

r1q

uqn+1

Eaq

Raq

Eqn

r

еqn+1

iqn+1

R1q

E1q

i1qn+1

eaqn+1

Рис.3. Резистивные  схемы замещения машины по осям  d  и q

Полученные резистивные модели СМ по осям  d  и  q можно преобразовать и привести к виду:

Rds

idn+1

Edsn

Rads

Udn+1

Edn

edn+1

edn+1

Edn

Rd

idn+1

udn+1

Eqn

eqn+1

Rqs

iqn+1

Eqsn

Raqs

Uqn+1

eqn+1

Rq

iqn+1

uqn+1

Eqn

Рис. 4. Макромодель синхронной машины

Параметры преобразованной схемы по продольной оси определяются как:

Edsn=EσfnYfЭ+Eσ1dnYσ1dЭ+EadnYadYfЭ+Yσ1dЭ+Yad ;       Rads=1YfЭ+1Yσ1dЭ+1Yad ;              Rds=r+Rσd

По поперечной оси аналогично получим:

Eqsn=Eσ1qnYσ1qЭ+EaqnYaqYσ1qЭ+Yaq ;           Raqs=1Yσ1qЭ+1Yaq ;            Rqs=r+Rσq

На рис.5 представлена полная резистивная схема замещения машины с выделенной ветвью возбуждения, т.е. при учете регулирования возбуждением необходимо выделить ветвь контура возбуждения с напряжением на ее зажимах Uf,n+1:

Edsn=Eσ1dnYσ1dЭ+EadnYadYσ1dЭ+Yad ;              Rads=1Yσ1dЭ+1Yad

Для поперечной оси схема замещения остается прежней.

if,n+1

Ufn+1

Rds

id,n+1

Edsn

Rаds

Udn+1

Edn

еdn+1

RfЭ

Efn

Rqs

iq,n+1

Eqsn

Raqs

uqn+1

Eqn

eqn+1

Рис.5. Макромодель электрической машины с выделенной ветвью возбуждения

Окончательно уравнение для одной синхронной машины имеет вид:

Udn+1=edn+1+Eσdn−Edsn+Rdidn+1

Ufn+1=Eσfn+RfЭifn+1

Uqn+1=eqn+1+Eσqn−Eqsn−Rqiqn+1

На основе полученной резистивной модели одиночной синхронной машины можно записать уравнения переходных процессов в системе группы из k  машин, работающих параллельно на общие шины:

−idn+11+k=2Nidn+1k⋅cosδn+1k+iqn+1k⋅sinδn+1k=0,

−iqn+11+k=2N−idn+1k⋅sinδn+1k+iqn+1k⋅cosδn+1k=0,

Uqn+11=Udn+1k⋅cosδn+1k+Uqn+1k⋅cosδn+1k,					(10)

Udn+11=−Udn+1k⋅sinδn+1k+Uqn+1k⋅cosδn+1k,

δn+1k=δnk−ωn+1k−ωn+11+ωnk−ωn1Δt2,

где    - верхний индекс обозначает номер генератора;

- нижний индекс (п+1) шаг интегрирования;

k – взаимный  угол между соответствующими  d , q  - осями  k -го и первого генераторов;

N =  1+ NГ;   NГ – число  генераторов в узле;

t -  шаг численного интегрирования.

1я СМ

2я СМ

kя СМ

...

Rd1

Edn1

edn+11

Rq1

Eqn1

eqn+11

Rq2

Eqn2

eqn+12

Rd2

Edn2

edn+12

uqЭ

EqЭ

udЭ

Rqk

iqЭ

RqЭ

...

Рис.6 Резистивные модели  группы  из  k   машин

Порядок полученной системы (10) разностных уравнений составляет 5NГ.  Это показывает что, с добавлением одной машины количество уравнений будет увеличиваться на пять. Преимущество  разработанной  резистивной модели синхронной машины в том, что она позволяет выполнить схемное эквивалентирование группы  из  k   машин (рис.6), освобождающих от аналитических операций с системами уравнений. Схему рис.6 можно представить в следующем виде (рис.7):

а)

б)

Рис.7. Резистивная модель группы из  k  машин, работающих на внешнюю сеть

а) по оси   d,   б) по оси   q

где  ZС – сопротивление внешней сети,   ZН – сопротивление внешней сети,

idc ,  iqc – составляющие тока сети, примыкающие к генераторному узлу.

На базе резистивных моделей группы из  k  машин можно получить эквивалентную резистивную модель СМ (рис.8) по осям d и q,  работающих на внешнюю сеть:

edn+1Э

iC

RdnЭ

RqЭ

eqn+1Э

ZC

EdnЭ

ZH1

ZH2

ZHk

idn+1Э

Udn+1Э

iC

...

EqnЭ

ZH1

ZH2

ZHk

iqn+1Э

Uqn+1Э

iC

...

Рис.8. Эквивалентная резистивная модель группы СМ

Учитывая, что узлы d , q   являются  общими для всех машин генераторного узла, запишем выражения для параметров эквивалентной резистивной модели группы машин:

udn+1Э=udn+11=...=udn+1k

uqdn+1Э=uqn+11=...=uqn+1k

idЭ=k=1Nгidk,iqЭ=k=1Nгiqk,

RdЭ=1YdЭ;    YdЭ=1Rd1+1Rd2+...1Rdk;

RqЭ=1YqЭ;    YqЭ=1Rq1+1Rq2+...1Rqk;

Таким образом, получена эквивалентная резистивная модель группы параллельно работающих машин, которая предполагает итерационное уточнение своих параметров в пределах каждого шага численного интегрирования.

В третьей главе рассмотрены математические модели элементов ЭЭС:

- упрощенная модель синхронной машины;

- упрощенные схемы электрической сети;

- упрощенная модель ЭЭС;

- учет насыщения.

Большинство упрощений исторически принималось на основе представлений о быстрозатухающем характере тех или иных составляющих переходного процесса, что давало возможность применять для их описания уравнения установившихся режимов. Пренебрежение переходным электромагнитным процессом в статорной цепи является одним из основных допущений такого рода.

Процесс упрощения явления, выделение основных сторон исследуемого объекта и пренебрежение многими другими факторами – совершенно необходимый и самый важный этап в достижении поставленной задачи. Следует отметить, что необходимость в упрощённых моделях не отпадёт никогда, поскольку они позволяют более глубоко понять наиболее существенные особенности и  природу происходящих процессов.

С учетом вышесказанного, при пренебрежении электромагнитными переходными процессами уравнения Горева-Парка примут вид:

Ud=−ωψq−RdidUq=ωψd−Rqiq                                                        (11)

Как видно из системы (11) электромагнитные переходные процессы в демпферных обмотках не учитываются при упрощенном представлении математической модели синхронной машины.

С учетом сказанного перепишем систему (11) а следующем виде:

Ud=−Ed−RdidUq=Eq−Rqiq                                                       (12)

Rq

iq

uq

Eq

Тогда можно получить схему замещения СМ, согласно системе (12) в соответствующих осях d  и q:

Rd

Id

ud

Ed

Рис.9. Схемы замещения СМ по осям d  и q

Действие АРВ учитывается в выражении: Еq0=if Xad  регулированием тока возбуждения if.

Систему уравнений для группы из k машин можно представить в следующем виде:

Ud1=−Ed1−Rd1id1Uq1=Eq1−Rq1iq1Ud21=−Ed2−Rd2id2Uq2=Eq2−Rq2iq2..............Udk=−Edk−Rdkidk                                                 		(13)

1я СМ

2я СМ

kя СМ

…

…

На основании системы уравнений (13) можно получить схемы замещения для группы из k машин:

Рис.10. Схемы замещения группы    из  k   машин:

а) по  оси d     б) по оси  q

С учетом того, что узлы d  и q  являются общими для всех машин (рис.10) можно записать выражение для параметров эквивалентной модели группы из k машин:

UdЭ=Ud1=Ud2=...=UdkUqЭ=Uq1=Uq2=...=Uqk                             			 (14)

Выражение (14) позволить получить эквивалентную схему замещения группы из k машин:

Рис.11. Эквивалентная схема  замещения группы  из  k   машин:

а) по  оси d     б) по оси  q

Параметры эквивалентной схемы рис.11 определяются следующим образом:

YdЭ=1Rd1+1Rd2+...+1Rdk;     YqЭ=1Rq1+1Rq2+...1Rqk;  RdЭ=1YdЭRqЭ=1YqЭ

Эквивалентные э.д.с.  по осям узлы d  и q  определяется как:

EdЭ=Ed1Yd1YdЭ+Ed2Yd2YdЭЭ+...+EdkYdkYdЭЭ

EqЭ=Eq1Yq1YqЭ+Eq2Yq2YqЭЭ+...+EqkYqkYqЭЭ

Теперь токи эквивалентной машины легко определяется по выражениям:

idЭ=EdЭ−UdЭRdЭ;   iqЭ=EqЭ−UqЭRqЭ;                     			 (15)

Четвертая глава посвящена разработке методики и универсальной программы расчета всех видов поперечной несимметрии в ЭЭС Кыргызской энергосистемы.

Разработанная в данной диссертационной работе методика и программа расчета к.з. была апробирована для участка сети от Токтогульской ГЭС до ПС «Фрунзенская» (рис. 12) на 104 км линии 500 кВ.

Рис. 12. Участкок сети от Токтогульской ГЭС до ПС «Фрунзенская»

На рис. 13  приведены осциллограммы э.д.с., напряжений для случая трехфазного к.з.

Рис. 13. а) Расчетные осциллограммы изменения сверхпереходной э.д.с.  и б) напряжений по осям d и q.

Из осциллограммы видно, что сверхпереходная э.д.с. Eq'' (Eqcp) уменьшается (АРВ отсутствует), снижаются и напряжение U по осям d и q: Ud, Uq.

Рис.14. Ток демпферного контура после к.з.

Токи демпферных контуров (рис.  14) практически затухает через 0,3 с. после возникновения к.з.

На рис.15 приведены осциллограммы  токов в статорной обмотке и в обмотках ротора.

Рис. 15.  Расчетные осциллограммы токов при трехфазном к.з.: I(t) – ток статорной обмотки;  I1d(t) – ток в демпферной обмотке по оси d; I1q(t) – ток в демпферной обмотке по оси q; If(t) – ток возбуждения

Ток  I1q(t) затухает практически до 0 через 0,16 с. после возникновения к.з. Незатухание тока к.з. в демпферной обмотке по оси d объясняется тем, что активное сопротивление данного контура было уменьшено на порядок: R1d=0.00062  о.е. вместо 0,0062 о.е. при обычном режиме. Из осциллограмм видно, что начиная с ≈0,16с. вступает в действие АРВ. В начальной стадии процесса действие АРВ едва заметно. Затем оно проявляется более интенсивно, рост тока I(t) и  If(t) более заметно.

На рис. 16. Приведены осциллограммы токов при двуфазном к.з.

Рис.16. Осциллограммы токов при двуфазном к.з.

Кривые являются огибающими, соответствующие модулям токов и напряжений. Из осциллограмм видно, что при двухфазном к.з. не превышают значений токов для случая трехфазного к.з.

На рис.17 приведены осциллограммы тока трехфазного к.з. без АРВ и при действии АРВ, рассчитанные по полным уравнениям Горева - Парка.

а)		б)

Рис.17.   Расчетные осциллограммы тока трехфазного к.з. в фазе А: а) без АРВ и б) с АРВ

Из осциллограммы видно, что когда отсутствует регулирование возбуждением, наблюдается спад тока к.з. (рис.17, а). При действии АРВ, которая вступает в действие через 0,2с. (рис. 17, б) происходит увеличение тока к.з. с увеличением тока возбуждения.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что разработанная универсальная методика и программа расчета к.з. функционирует достоверно, отражая физические процессы, соответствующие теоретически положениям.

ВЫВОДЫ

1. На основе проведенного анализа положения в Кыргызской энергосистеме выявлено, что в зимний максимум нагрузок практически отсутствует резерв мощности, и любое нарушение режима может привести к каскадному развитию аварии с последующим развалом системы.

2. Показано, что при формировании уравнений состояния предпочтительным является конечно-дифференциальный  способ с применением явных методов численного интегрирования: методов Рунге-Кутта и Дормана-Принса с автоматическим изменением шага интегрирования.

3. На базе уравнений Горева-Парка разработана математическая модель синхронной машины в разностной форме, которая позволила получить резистивную (дискретную) схему замещения машины.

4. На основе полученной резистивной модели одиночной синхронной машины и матрицы преобразования координат получена система дискретных алгебраических уравнений, описывающих переходный процесс в группе из k  машин, работающих параллельно на общие шины.

5. Влияние действия АРВ учитывается в выделенном контуре обмотки возбуждения регулируемой синхронной машине, при этом полностью отрабатывается условия регулирования в модели АРВ-СД.

6. Разработана полная математическая модель ЭЭС севера КР, в основу приняты резистивные модели СМ. При этом переменными состояния являются токи, вместо потокоспеплений, положенных в основу уравнений Горева-Парка, что позволило без затруднений стыковать модели СМ с внешней сетью.

7. Разработана математическая модель и алгоритм расчета влияния системы автоматического регулятора возбуждения (АРВ), состыкован с полной математической моделью ЭЭС и апробирован на тестовых расчетах, проведенных на участке: Токтогульская ГЭС – ПС «Фрунзенская», связывающих линией электропередачи 500 кВ протяженностью около 300 км.

8. Разработана универсальная методика исследования и универсальная программа расчета всех видов  к.з. в электрической системе Кыргызской Республики.

Полученные результаты дают практически достоверную картину изменения параметров режима (токов и напряжений) при действии автоматических регуляторов возбуждения. В частности, совпадение изменения величины тока, как основного параметра режима, на отдельных интервалах переходного процесса, не вызывает сомнений.

Для схемы ЭЭС Кыргызстана проведены расчеты переходных процессов с целью апробации данной методики. Полученные результаты расчетов докладывались на техническом совете ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», где было принято решение, что данная методика исследования и программа расчета несимметричных режимов будут использованы соответствующими службами ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

- Таабалдиева Н.Д. К вопросу исследования длительных переходных процессов. [Текст] / Джунуев Т., Мамбетова К.М., Таабалдиева Н.Д. // Теоретический и прикладной научно-технический журнал «Известия» КГТУ, 2011. №25 – С.136-139.

- Таабалдиева Н.Д. Исследование статической устойчивости систем с решением уравнений в нормальной форме Коши. [Текст] / Таабалдиева Н.Д. // Известия КГТУ, Бишкек, 2011. №25 – С. 54-57.

- Таабалдиева Н.Д. Анализ устойчивости длительных переходных процессов. [Текст] / Джунуев Т.А., Мамбетова К.М., Таабалдиева Н.Д. // Сборник трудов шестой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Благовещенск, 2011.  – С.197-199.

- Таабалдиева Н.Д. Разделение движений при расчете устойчивости ЭЭС. [Текст] / Таабалдиева Н.Д. // Сборник трудов шестой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Благовещенск, 2011. – С.212-216.

- Таабалдиева Н.Д. Программный комплекс для исследования устойчивости электроэнергетических систем ограниченной мощности. [Текст] /  Козлов А.Н., Таабалдиева Н.Д., Мамакеева А.К. // Сборник трудов седьмой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Благовещенск, 2013. – С.87-89.

- Таабалдиева Н.Д. Энергетические проблемы  Кыргызстана и пути их решения. [Текст] /  Джунуев Т.А., Козлов А.Н., Таабалдиева Н.Д.,// Сборник трудов седьмой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, Благовещенск, 2013. –С.347-349.

- Таабалдиева Н.Д. Полная модель исследования переходных процессов электроэнергетических систем с ограниченной мощностью. [Текст]  // Известия вузов №27, Бишкек, 2012. – С.71-75.

- Таабалдиева Н.Д. Расчет переходных процессов в трехфазных сетях, содержащий нелинейные устройства. [Текст] / Бакасова А.Б., Таабалдиева Н.Д., Абдымомунова А.К. // Сборник трудов второй международной научно-технической конференции «Проблемы управления и информатики». Бишкек, 2007. – С. 228-232.

- Таабалдиева Н.Д. О макромодели элементов электрических систем. [Текст] / Апышев Дж.А., Иманакунова Ж.С., Таабалдиева Н.Д. // Труды третьей международной научно-технической конференции «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях», Алматы, 2004. – С.157-159.

- Таабалдиева Н.Д. Анализ современного состояния и решение задач, возникающих в процессе эксплуатации Кыргызской энергосистемы. [Текст] / Джунуев Т.А., Галбаев Ж.Т., Таабалдиева Н.Д., Вестник БГУ им.Карасаева К. №3(29) 2014, Международный научно-экономический форум: Экономический пояс «Шелкового пути» в контексте кыргызско китайского сотрудничества, Бишкек,2014. – С.172-175.

- Патент на программу расчета аварийных режимов электроэнергетической системы ограниченной мощностью. [Текст] / Джунуев Т.А, Таабалдиева Н.Д. //Государственная патентная служба КР. – Свидетельство на программу для ЭВМ №349 от 25.07.2014 г.

Таабалдиева Нурзат Дуйшоновнанын «Кыргыз Республикасынын электроэнергетикалык тутумундагы чукул туташуудан пайда болгон ётмё жараяндарды эсептёё ыкмаларын жана программасын иштеп чыгуу» темасы боюнча техникалык илимдеринин кандидаты даражасына изденщщ боюнча диссертациялык ишинин

РезюмеСИ

Негизги сёздёр: электр энергетикалык тутум, ишенимдщщлщк, ётмё жараяндар, чукул туташуу, ётё ёткёёлдщщ Э.К.К., ётмё Э.К.К., тутумдун шарттамы, шайкеш машинанын шарттамы, сандык интегралдоо, дифференциалдык теъдеме, математикалык модель, макромодель, ротор, статор, трансформатор (оодаргыч) электрчубалгылар, ишчара, кепилдеме.

Диссертациялык иштин максаты: Кыргыз энергосистемасындагы ар кандай чукул туташуудан пайда болгон ётмё жараяндарды изилдёё болуп эсептелет.

Аткарылган иштердин жыйынтыгы:

- Электр энергетикалык тутумунун бир элементине иштелип чыккан математикалык моделинин негизинде, анын толук жана жёнёкёйлётщлгён математикалык модели алынып, анын негизинде симметриялык эмес шарттамдардын баардык тщрщн эсептёё щчщн усулдук жана универсалдуу программа тщзщлдщ;

- Алынган шарттамдын параметрлеринин ёзгёрщщсщнщн расчеттук осциллограммасынын жыйынтыктыгы  фундаменталдык изилдёёлёрдёгщ теориялык негиздёёлёргё каршы келбегендигин кёрсёттщ.

- Автор тарабынан иштелип чыккан усулдук мындай шарттамдарын тетиктештирип изилдёёгё, автоматикалык тщзщлщштёрдщн  таасирин анализдёёгё, ётмё жараяндын жщрщшщнё шарттамдардын параметрлерин жана тутумдун параметрлеринин  таасирин анализдёёгё шарт тщздщ.

- Алынган жыйынтыктардын негизинде, Кыргыз энергосистемасынын туруктуулугун жогорулатуу боюнча   электр жабдууларды эксплуатациялоочу ёндщрщштщк  мекемелерге кепилдемелер жана сунуштамалар сунуш кылынды.

РЕЗЮМЕ

диссертации Таабалдиевой Нурзат Дуйшоновны

на тему «Разработка методики  и программы расчета переходных  процессов при коротких замыканиях в электроэнергетической системе Кыргызской Республики»  на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы

Ключевые слова: электроэнергетические системы, надежность, переходные процессы, короткие замыкания (КЗ), сверхпереходные э.д.с., переходные э.д.с., режим системы, режим синхронной машины, численные интегрирования, дифференциальное уравнение, математическая модель, макромодель, ротор, статор, трансформатор, линия электропередачи, мероприятия, рекомендации.

Целью диссертационной работы является исследование переходных процессов при различных видах к.з. в Кыргызской энергосистеме. Полученные результаты:

- Разработанные математические модели отдельных ее элементов позволили получить полную и упрощенную математические модели электроэнергетической системы (ЭЭС), на базе которых была создана методика и универсальная программа расчетов всех видов поперечной несимметрии.

- Полученные расчетные осциллограммы изменения параметров режима показывают на достоверность полученных результатов, не противоречащих теоретическим положениям, приведенных в фундаментальных исследованиях в этом направлении.

- Разработанная автором методика позволила провести детальное исследование такого рода режимов, проанализировать действие автоматических устройств, влияние параметров режима и параметров системы на условие протекания переходных процессов.

- На основании полученных результатов были внесены предложения и рекомендации производственным организациям, занимающихся эксплуатацией электроэнергетического оборудования, при разработке мероприятий по повышению устойчивости энергосистемы Кыргызстана.

SUMMARY 
dissertation Taabaldieva Nurzat Duyshonovna 
on the theme " Development of methods and programs for calculating transients during short circuits in the power system of the Kyrgyz Republic " 
for the degree of candidate of technical sciences 
in specialty 05.14.02 - Electrical and power systems

Keywords: electric power systems, reliability, transient, short-circuit (SC), subtransient emf emf transient mode system, the synchronous machine, numerical integration, differential equation, a mathematical model, macromodel , rotor, stator, transformer, transmission line, events, recommendations. 
The aim of the thesis is to study the transient processes in different types of short-circuit in the Kyrgyz energy system.

Results:

• The mathematical models of its individual elements have provided a full and simplified mathematical models of electric power system (EPS), on the basis of which was established technique and universal program of all kinds of calculations of the transverse asymmetry.

• The calculated waveform modify a profile, show the reliability of the results obtained do not contradict the theoretical principles presented in basic research in this direction.

• The developed technique has allowed the author to conduct a detailed study of its kind modes, analyze the effect of automatic devices, the effect of mode settings and system parameters on the condition of transient processes. 
• Based on the findings, suggestions were made and recommendations manufacturing organizations involved in the operation of electric power equipment, the development of measures to improve the power system stability in Kyrgyzstan.