МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ им. Н.ИСАНОВА

Диссертационный совет К 05.12.011

На правах рукописи

УДК 628.171

ШАРИПОВ ШУХРАТ КУРБОНОВИЧ

Интенсификация процесса осветления воды р. Варзоб с применением активированной кремниевой кислоты

Специальность 05.23.04 - Водоснабжение, канализация и

строительные системы охраны водных ресурсов

- АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой

степени кандидата технических наук

- Бишкек – 2014

Работа выполнена на кафедре «Водоснабжение и водоотведения»       Таджикского технического университета им. академик М.С. Осими.

| Научный руководитель: | кандидат технических наук, доцент Давлятмиров Джангибек |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, и.о. профессора Шинибаев Абай Дуйсекович |
|  | кандидат технических наук, снс Иманбеков Сейитбек Толомушевич |
| Ведущая организация: | Департамент развития сельского водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республике ( г.Бишкек, пр. Манаса, 48). |

Защита диссертации состоится « 01» июля 2014 г. в 1000  на заседании диссертационного совета К 05.12.011 при Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры   имени Н.Исанова (КГУСТА) по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева 34, б, ауд. 1/101. Тел/факс: (996-312) 54-51-36; e-mail: madanbekov_72@mail.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры   имени Н.Исанова .

Автореферат разослан 29 мая 2014 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

К 05.12.011, к.т.н., доцент                                               Маданбеков Н.Ж.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Для подготовки питьевой воды на водоочистной станции г.Душанбе Республики Таджикистан (РТ) используется двухстепенная технологическая схема обработки природной воды с использованием  реагентов: сжиженный хлор – в качестве окислителя; сернокислый алюминий – в качестве коагулянта.

Практика эксплуатации водоочистной станции г.Душанбе свидетельствует о том, что обработанная вода по качеству не всегда отвечает требованию ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и в большинстве случаев приводит к перерасходу используемых реагентов, увеличивая себестоимость подготовки питьевого воды. Анализ работы очистных сооружений технологической схемы обработки воды показывает, что особенно в осенний и весенний периоды с изменением  рН и щелочности воды, а также с  увеличением в очищаемой воде органических веществ, процесс агломерации и дальнейшее выделение взвешенных веществ из воды происходит в недостаточной  степени. Кроме того, сокращается продолжительность фильтровального цикла между промывками фильтрующей загрузки.

Для обеспечения эффективного технологического процесса подготовки питьевой  воды, без изменения состава очистных сооружений, интенсификация процессов гравитационного выделения   и фильтрования загрязнений р. Варзоб с применением флокулянтов является актуальным. В условиях РТ использование неорганического  флокулянта - активированной кремниевой кислоты является приемлемым.

Цель работы - экспериментальное и расчетно-теоретическое обоснование применения технологии использования активированной кремниевой кислоты на водоочистной станции г.Душанбе.

Для достижения поставленной задачи:

- изучение качественных показателей воды р.Варзоб и анализ эффективности работы очистных сооружений существующей технологии подготовки воды для водоснабжения г.Душанбе;

- анализ  коагуляционной «реагентной » обработки воды и определение методики выполнения рекогносцировочных и производственных экспериментальных исследований;

- экспериментальные и теоретические исследования по удалению из речной  воды минеральных и органических веществ с использованием активированной кремниевой кислоты;

- разработка рекомендации для интенсификации технологии обработки воды р.Варзоб для г.Душанбе, определение технико-экономических показателей инженерно-технических мероприятий.

- внедрение результатов исследований на производстве.

Объект исследования: вода р. Варзоб и водопроводная очистная станция  г.Душанбе.

Предмет исследования  - процесс флокуляции загрязняющих веществ содержащихся в  природной воде и интенсификация работы фильтровальных сооружений.

Научная новизна:

-  зависимости изменения физико-химических показателей качества воды воды р.Варзоб во времени для оперативного прогнозирования качества обрабатываемой воды;

- технологический режим осветления воды при малых концентрациях активированной кремниевой кислоты без применение коагулянта;

- технологический цикл применения активированной кремниевой кислоты  на водоочистной станции г.Душанбе для обработки воды р.Варзоб;

- установлен режим совместной  работы скорых фильтров с осветлителями со взвешенными осадками.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- зависимости изменения физико-химических показателей качества воды р.Варзоб во времени для оперативного прогнозирования качества обрабативаемой воды;

- установленные результаты теоретических и экспериментальных исследований по использованию активированной кремниевой кислоты для интенсификации процесса задержания взвешенных веществ;

- разработанная технология и технологическая схема обработки воды р. Варзоб и эксплуатационные  параметры очистных сооружений и сооружений реагентного хозяйства.

Практическая значимость полученных результатов диссертации заключается в разработке и внедрении новой технологической схемы подготовки воды р.Варзоб с применением флокулянта на водопроводной очистной станции г. Душанбе;

результаты оценки физико-химических показателей речной и обработанной воды обеспечивает возможность оперативного прогнозирования качества подготовленной воды;

установленный технологический режим осветления воды обеспечивает максимальную эффективность очистки воды р.Варзоба;

экономический эффект от внедрения результатов исследований на действующей станции водоподготовки составляет – 321099 сомони в год.

Методика исследований. В основу методики исследования  приняты методика технологического моделирования процесса движения жидкости в  очистных сооружениях и математического и физико-химического анализа эффективности подготовки питьевой воды.

Экономическая значимость полученных результатов.

Результаты исследований обеспечивают экологическое и экономическое преимущество по сравнению с ранее принятыми проектными решениями очистки воды р.Варзоб для г.Душанбе, использование рекомендаций диссертации обеспечивает экономическую эффективность более 321099 сомони в год.

Личный вклад соискателя – соискателем сформулирована цель и решены задачи исследований, выполнены теоритические и поставленные экспериментальные исследования, разработана технология применение активированной кремниевой кислоты  на водоочистной станции г.Душанбе и технологическая схема обработки воды р.Варзоб.

Апробации результатов диссертации: Основные положения работы  докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: «Современные проблемы Химии, химической технологии и металлургии»(г. Душанбе,  2010); 6-й Международной научно-практической конференции ТТУ. - Душанбе: 2012; «20-летие государственной независимости РТ и 5-летие Института энергетики Таджикистана».(г. Курган-Тюбе, 2011); «Теория, история и практика архитектуры и строительства в условиях горного Кыргызстана».-Бишкек: КРСУ, 2013;

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованных источников и приложения. Текстовая часть изложена на 127 страницах компьютерного текста, содержит 29 рис, 16 табл.

Публикации. Всего опубликованы 23 статьи. Из них по теме диссертационной работы - 8 статей, а 4 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, указаны цель и решаемые задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость, основные положения диссертации, обоснована достоверность научных положений, указаны структура, объем диссертации и личный вклад соискателя.

В первой главе  освещены современное состояние и перспективы развития водоочистных сооружения  в Республике Таджикистан. Приводятся результаты исследования  физико-химических показателей природной и осветленной воды р.Варзоб.

Изложена методика исследования гидравлических показателей  работы  отдельных водоочистных сооружения г.Душанбе. Излагаются факторы, влияющие на эффективность и надежность работы водоочистных сооружений. Для оценки влияния физико-химических характеристик показателей качества воды на водоочистной станции определены состав водоочистных сооружения по подготовки воды.

Отмечены роль и вклад в теорию и практику решаемых задач отечественных и зарубежных ученых (Н.Н. Абрамов, Ю.А. Ильина, И.Э. Апельцина, Л.А. Кульского, Г.И. Николадзе, Ф.А Шевелев, А.Ф. Шабалина, А.А. Кастальского, Д.М. Минц, Мак Коули, Ланжелье, Ризнера и др.).

Определены задачи дальнейших исследований по теоретическим вопросам направления экспериментальных анализов.

Во второй главе  изложена коагуляционная обработка воды и методики выполнения экспериментальных исследований. Обосновано применение способов коагулированные  различных природных и антропогенных загрязнений, удаления взвешенных веществ, снижения цветности речной воды до необходимой величины.

Обосновано применение аналитических и экспериментальны методов исследования в процессе обработки воды с использованием реагентов.

Для измерения эффекта осветления  применялись современные физико-химические аппараты, реагенты и т.д.

Эффект осветления воды при продолжительности отстаивания и осаждения взвешенных веществ определены следующим формулам:

Эt=   ,						(1)

где: Эt и Эос – эффекты осветления воды при продолжительности отстаивания соответственно, t и при продолжительности отстаивания toc в %; а- коэффициент, зависящий от свойств взвеси, концентрации их в воде и высоты столба воды в очистных сооружениях.

Эффекты осветления Эн и Эв соответственно для столба воды высотой hв= 500мм и hн = 500мм, а также средний эффект Эср осветления столба воды высотой 2h =1000мм по следующим формулам:

Эн=  	  ,				                (2)

Эв=      ,						(3)

Эср=       ,						(4)

где:	Эн и Эн – эффекты осветления;  Эср - средний эффект осветления; Сн и Св- концентрация взвешенных веществ; Со- содержания взвешенных веществ.

При разных значениях эффекта очистки воды  показатель осаждаемости -N определялась по формуле:

N =	    ,							(5)

где: t1 и t2 – время очистки воды при одинаковых эффектах осветления при глубине соответственно h1=0,5 и h2=1 м.	Время осаждения взвешенных веществ в цилиндрах- отстойниках, отличных от h1=0,5 и h2=1 м, определяется по формуле:

t3 = t1	     ,							(6)

где: h3 - предполагаемая высота столба воды, равная расчетной глубине отстойника.

По найденным значениям Эв (эффект очистки воды в цилиндре глубиной h1 при продолжительности отстаивания t1=30 мин)  и N по формуле (5) находим время t3, при котором обеспечивается тот же эффект Эв, но в цилиндре глубиной h3.

Далее находится значение  коэффициента  (для высоты столба h1=0,5см и h2=1м  по формуле:

=        ,					   (7)

где: h3 - предполагаемая высота столба воды, равная расчетной глубине отстойника;  t3- время осаждения взвешенных веществ в цилиндрах-отстойниках; Эв - Эос - эффекты осветления воды.

В третьей главе приведены материалы по теории коагуляционной обработки воды.

Для оценки влияния физико-химических характеристик воды на технологические состояния сооружений водоочистной станции г.Душанбе, определены  значения индекса насыщения и показатели стабильности воды рН, установлен потенциал на границе  адсорбционного слоя.

Выявлено что при высоких значениях рН коллоидные частицы гидроокиси алюминия А1О2 имеют отрицательные заряды.

Результатами  коагулированные определены коллоидные примеси находящиеся в речной воды р.Варзоба.

В качестве коагулянтов при очистке воды использовались преимущественно соли алюминия и железа: сернокислый алюминий А12(S04)3, хлорное железо FеС13, железный  купорос FеS04, сернокислое трехвалентное железо Fе2(S04)3.

Глинистых частиц за счет обмена одно- и двухвалентных катионов глины на трехвалентные катионы А13+ и сжатия вследствие этого диффузного слоя.

Скорость протекания химических реакций прямо пропорциональна концентрации реагирующих молекул, и скорость гидролиза была определена по следующему  уравнению,

V= K1 [Меn+] [Н20],                                                      (8)

где: V- скорость гидролиза;  k1- коэффициент пропорциональности, константа скорости гидролиза;   [Меn+] - концентрация катионов в растворе коагулянта; [Н20] - концентрация воды в растворе, моль/л.

Из уравнения следует, что скорость гидролиза пропорциональна концентрации катионов коагулянта. Но ввиду того, что применяющиеся концентрации его растворов очень незначительны, можно считать, что скорость гидролиза коагулянта прямо пропорциональна его концентрации (или его дозе), введенной в воду. С повышением температуры скорость гидролиза, как и всех химических реакций, возрастает примерно в два раза на каждые 10 °С.

В качестве коагулянта можно применять также алюминат натрия NаА102 самостоятельно или совместно с сульфатом AL2SO4. Алюминат натрия в отличие от сульфата алюминия является щелочным реагентом, поэтому для проведения (коагуляции требуется нейтрализация его щелочности, что может быть осуществлено совместным применением алюмината натрия и сульфата алюминия:

6Na Al O2+ А12(S04)3 + 12Н20 →8А1(ОН)3 + ЗNa2S04.              (9)

↓

При растворении в воде сернокислое закисное железо диссоциирует с образованием катионов двухвалентного железа, которые участвуют в ионном обмене с катионами адсорбционного слоя коллоидных частиц загрязнений, а избыток сернокислого железа гидролизуется:

Fе2+ + 2Н20→Fе (ОН)2+2Н+.                                                  (10)

Гидрат закиси железа коагулирует только при величинах рН > 9 ÷ 9,5, в то время как гидрат окиси железа - при более низких значениях рН. Поэтому стремятся обеспечить условия для окисления двухвалентного железа в трехвалентное. Поэтому для хорошей коагуляции  применение сернокислого закисного железа нужно обеспечить величину рН воды более 8-и окисление двухвалентного железа в трехвалентное.

Необходимые дозы коагулянта возрастают при увеличении содержания в воде взвешенных веществ и повышении цветности. Однако процесс коагуляции, как уже отмечалось, существенно зависит от характера взвеси, степени ее дисперсности, заряда, состава гумусовых веществ и т.п. Поэтому предложить в настоящее время какие-либо формулы для определения доз коагулянтов для всех возможных видов взвесей и веществ, вызывающих цветность воды, не представляется возможным.

Метод экспериментального определения доз коагулянта является наиболее достоверным.

В четвертой главе проводятся результаты экспериментальных исследований по реагентной обработке воды на эффективность процесса фильтрования воды.

Для сравнение фактических величин основных параметров, исходя, из качества речной воды исследовано применение активной кремниевой кислоты на водоочистной станции г.Душанбе.

Влияние неорганического анионного флокулянта - активной кремневой кислоты (АК) на процесс осуществления контактной коагуляции, процесса осветления воды фильтрованием и применение его на водоочистной станции г. Душанбе,  позволит увеличивать процесс фильтроцикла, обезжелезивания воды в схемах предназначены для осветления и обесцвечивание воды является простым, доступным и экономический выгодным методом,  поскольку расходы АК невелики, а применение ее приводит к обезжелезиванию воды, интенсификации процессов отстаивания и фильтрования и улучшению качества осветленной воды.

Кроме того отпадает необходимость в строительстве специальной обезжелезивающей установки. Процесс фильтрования с предварительной флокуляцией гидроокиси алюминия активной кремнекислотой - ФПФ АК; если АК вводится с помощью специальной распределительной системы непосредственно перед загрузкой фильтра. Процесс называется фильтрованием с предварительной флокуляцией гидроокиси алюминия и добавками АК (ФПФ+АК). При введении коагулянта и АК непосредственно перед загрузкой фильтра с небольшим разрывом во времени (рис.1.) процесс называется контактной коагуляцией с добавками АК (КОК + АК).

Рисунок 1 -  Способы введения коагулянта  АК в обрабатываемую воду:

а -  способ 1;  б – способ 2;  в – III

Необходимые условия:

1. Коагулянт и АК вводят перед  загрузкой  фильтра раздельными распределительными системами с самостоятельными дозирующими устройствами из отдельных емкостей (способ а).

2. Реагенты вводят самостоятельными дозирующими  устройствами  из раздельных емкостей; перед подачей  воду сливают и подают  одной распределительной системой  перед загрузкой  фильтра (способ б).

3. Реагенты  дозируют из одной емкости (смесь коагулянта и АК) и

и однородности раствора.

Характеристика приготовленных смесей  коагулянта  и АК и результаты  измерений приведены в табл. 1.

Из таблицы 1- следует, что изменение оптических свойств смесей незначительно (в пределах  ошибки  измерения) и не превосходит изменений оптической характеристики раствора чистого коагулянта, т. е. наблюдаемые изменения  в растворе одного  коагулянта,  и в  смесях  его с АК – величины  одного порядка. Приведенные данные подтверждают возможность осуществления способа 3.

Таблица 1 -  Изменение стабильности смесей Al2(SO4)3 при хранении

| Соотношение SiO2Al2(SO4)3100% в смеси | Оптическая плотность смесей при времени от начала опыта, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 20 | 30 | 50 |
| 0 | 77,5 | 70,5 | 71 | 65 | 68 |
| 0,1 | 61,5 | 63,0 | 65 | 56 | 58 |
| 0,3 | 72,0 | 71,0 | 70 | 66 | 68 |
| 0,5 | 76,5 | 74,5 | 74,5 | 69 | 71 |
| 1,0 | 91,5 | 89,0 | 93 | 85 | 81 |

Исследования по выяснению влияния способа введения коагулянта и АК перед загрузкой фильтра  проводились при различных дозах коагулянта и АК, при разных температурах, на фильтрах с различным материалом загрузки.

На фильтре с однородной песчаной загрузкой (зерна песка диаметром 1,2 мм) при скорости фильтрования  9 м/ч и температуре суспензии 200С были исследованы три указанных выше способа подачи реагентов.  Доза коагулянта (сернокислого алюминия) в пересчете на гидроокись составляла 20 г/л, доза АК (по SiO2) – 0,1 мг/л.

Время «зарядки» для слоев различной толщины колеблется в узких пределах – 35-50 мин. В связи с этим время «зарядки» для слоев малой толщины по отношению к суммарной длительности работы фильтра до момента проскока в фильтрат мутности воды более 1,5 мг/л- tc, составляет значительную часть- до 50%, что существенно сокращает время защитного действия  слоя - tзд (табл 2.).

Таблица 2 -  Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев при различных способах введения реагентов (Ө = 20° С, АК = 0,1 мг/л)

| Толщина фильтрирующего слоя, см | Один коагулянт |  |  | СпособI |  |  | Способ II |  |  | Способ III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tc,ч | tз,ч | tзд,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч | tc,ч |
| 60 100 150 | 1,25 2,58 3,92 | 0,75 0,58 0,83 | 0,5 2,0 3,09 | 1,58 2,83 4,25 | 0,58 0,58 0,75 | 1,0 2,25 3,50 | 1,66 2,66 4,25 | 0,33 0 0,5 | 1,33 2,66 3,75 | 1,42 2,66 4,08 | 0 0,08 0,16 | 1,42 2,58 3,92 |

На фильтре с однородной песчаной загрузкой (зерна песка диаметром 1,2 мм)  при скорости фильтрования 9 м/ч и температуре суспензии 200С были исследованы три указанных выше способа подачи реагентов (рис.2.)

Рисунок 2 - Зависимость продолжительности защитного действия фильтра от способа введения активной кремниевой кислоты перед загрузкой фильтра:

а - один коагулянт; б - реагенты вводятся раздельно; в - смешиваются перед подачей в воду; г - подаются в виде смеси: 1 - толщина загрузки фильтра 60 см; 2 - 100 см;  3-150 см.

Увеличение дозы АК до 0,3 мг/л показывает некоторое преимущество способа I – раздельного введения реагентов (табл. 3).

Таблица  3  -  Продолжительность защитного действия слоев фильтра tзд(ч) при различных способах введения реагентов (АК =0,3 мг/л)

| Толщина фильтрующего слоя, см | Способ I | Способ III | Толщина фильтрующего слоя, см | Способ I | Способ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0,83 | 0,50 | 100 | 2,00 | 1,66 |
| 60 | 1,42 | 0,75 | 120 | 2,42 | 2,17 |
| 80 | — | 1,42 | 150 | 3,08 | 2,75 |

Из сравнения графиков изменения потери напора при введении одного коагулянта и коагулянта в смеси с АК (способ III) следует, что темп прироста потери напора и первом, десятисантиметровом слое загрузки для обоих способов одинаков (табл.4.).

Таблица   4 -  Темп прироста потери напора (см/ч) в фильтре при различных способах введения реагентов (АК =1 мг/л)

| Фильтрующие слои | Один коагулянт | Способ III | Способ I |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый слой 10 см Второй слой 10 см Третий слой 20 см Четвертый слой 20 см | 12,8 3,3 7,5 3,2 | 12,8 5,0 10,9 4,2 | 17,2 5,4 10,0 4,3 |

Для остальных слоев темп прироста потери напора несколько больше в случае введения  перед фильтром смеси реагентов.

Эти данные показывают, что для исследованных загрузок эффективность действия АК практически одинакова и зависит только от дозы АК. Взаимосвязь величин  tcAKtcK - доза АК для разных загрузок графически изображается одной прямой (рис 4.).

Рисунок 4 - Эффективность воздействия АК на процесс контактной коагуляции при различной загрузке фильтра;

○  – 30 см угля + 70 см песка; Δ – 30 см угля + 60 см песка;× – 30 см угля + 50 см песка.

Процесс контактной коагуляции так же, как и процесс фильтрования флоккулированной суспензии, может быть интенсифицирован путем введения перед загрузкой фильтра небольших добавок АК (табл. 5).

Таблица  5 -  Зависимость tcAKtcK от дозы АК и толщины фильтрующего слоя

| Доза АК, мг/л | 100 см | 90 см | 80 см |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 1,26 | 1,14 | 1,19 |
| 0,5 | 1,39 | 1,33 | 1,33 |
| 0,7 | 1,39 | 1,37 | 1,36 |
| 1,2 | 1,60 | 1,73 | 1,67 |

Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев tзд определяли по проскоку в фильтрат мутности более 1,5 мг/л как следует из данных таблицы 6 - сохраняя неизменными все условия, при которых происходит процесс фильтрования,  изменяя только способ обработки воды перед фильтром, получаем разные продолжительности защитного действия одной и той же загрузки (табл. 6).

Таблица 6-Влияние способа предварительной обработки воды на эффективность процесса фильтрования.

| Доза АК, мг/л | Толщина фильтрующего слоя, см | Продолжительность защитного действия фильтрующих слоев при различных способах предварительной обработки воды, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФПФ | ФПФ +АК | ФПФ+ АК | КОК | КОК+АК |
| 0,1 | 200 | 1,66 | 1,08 | 2,08 | 3,42 | 3,66 |
|  | 170 | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 2,58 | 2,92 |
| 0,3 | 150 | 0,42 | 0,25 | 2,75 | 2,75 | 3,08 |
|  | 100 | 0 | 0 | 1,92 | 1,92 | 2,0 |
|  | 60 | 0 | 0 | — | 1,25 | 1,42 |

В связи с тем, что АК применяется в большинстве случаев в осенне-весенний период, т. е. примерно с ноября по апрель, опыты проводили при температуре обрабатываемой воды 11 и 5° С. Модель фильтра диаметром 70 мм загружали однородным песком с эквивалентным диаметром зерен 1,2 мм. Высота слоя загрузки составляла 60-200 см. Скорость фильтрования равнялась 9,02 м/ч.

В качестве коагулянта применяли сернокислый алюминий. Во всех опытах концентрация гидроокиси алюминия, образующейся при обработке воды коагулянтом, составляла 20 мг/л, АК готовили по разработанной нами методике, различных режимах проводили сравнением длительности защитного действия его загрузки до проскока в фильтрат мутности ГОСТ 2874-82. Процесса и отсутствием  четких представлений о рациональном  способе введения коагулянта и АК.

В период проведения опытов основные показатели используемой водопроводной воды были следующие: первый цикл – температура 5° С, щелочность  2,95 - 3,10 мг-экв/л,  рН 7,25-7,3;  второй цикл-температура 11°С,  щелочность 3,2-3,4 мг- экв/л,  рН 7,3.

Длительность контакта АК с фильтруемой суспензией гидроокиси алюминия до момента поступления ее в загрузку фильтра варьировалась от 3 до 100 сек (рис 5.).

Рисунок 5 -  Места ввода АК в фильтровальной установке.

В тех случаях, когда осветление и обесцвечивание подвергающейся обезжелезиванию воды не требует технологии  освобождения воды от железа значительно упрощается и сводится к обработке ее АК и фильтрованию.

В пятой главе на основании проведенных исследований и полученных результатов нами составлена технологическая схема обработки воды р. Варзоб  (рис 6).

Рисунок 6 - Технологическая схема обработки воды р.Варзоб

Определены основные технологические параметры работы скорых фильтров в зависимости от вида применяемой загрузки, установлены качественные показатели воды р.Варзоб.

Приведены технико-экономические показатели эффективности разработанной технологии обработки речной воды.

Экономическая значимость полученных результатов, работы обеспечивают экологическое и экономическое преимущество по сравнению с ранее принятыми проектными решениями очистки воды р. Варзоб для г.Душанбе. Использование рекомендаций настоящей диссертации обеспечивает экономическую эффективность более  321099 сомони в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе проведенного аналитического обзора по  качеству воды  р. Варзоб и существующих технологиях подготовки воды для водоснабжения города Душанбе установлены:

- с момента работы водопроводной очистной станции, под влиянием гидрогеологических, экологических факторов и антропогенных воздействий на формирование расхода и качества воды р. Варзоб произошло значительное увеличение содержание в воде органических,  минеральных и бактериальных загрязнений: содержание взвешенных веществ от 2030 до 6220 мг/л; железо от 0,2 до 0,5 мг/л; цветность воды от 10 до 40 градусов, а колли индекс увеличился от 23 до 238 и т.д.

- существующая технологическая схема очистки воды р.Варзоб не всегда обеспечивает требования ГОСТа «Вода питьевая» по остаточной мутности «2-4,2 мг/л» прозрачности – более 30 см, колли индекс от 3 до 9.

Кроме того сокращена продолжительность фильтровального цикла между промывками фильтрующей загрузки до 4-5 часов.

2.  Выполненные теоретические экспериментальные исследования по интенсификации процесса осветления воды р.Варзоб подтвердили технологическую и экспериментальную целесообразность использования флокулянта - активированной кремниевой кислоты получаемый на месте использования.

3.   Экспериментальными исследованиями установлена, что расчетную дозу флокулянта следует принимать в пределах от 0,5 до 0,8 мг/л. Такая концентрация флокулянта увеличивает эффект задержания взвещенных вешеств в осветлителях со слоем взвешенной осадка на 20-30 %, продолжительности фильтроцикла скорого песчаного фильтра до 11- 14 часов. Это достигается обеспечением благоприятных условий для агломерации тонко-дисперсных взвесей в осветлителях со слоем взвешенного осадка и равномерным задержанием частиц минерального и органического происхождения  по всей высоте фильтрующей загрузки песчаного фильтра в результате  происходящей контактной  коагуляции.

4. Экспериментально установлена практически приемлемая рабочая доза активного хлора (от 3 до 5мг/л), сернокислого алюминия (до 25 мг/л по окиси алюминия, т.е. снизит 2 раза от прежней дозы), активированной кремниевой кислоты дозой от 0,5 до 0,8 мг/л. Для эксплуатационного персонала водопроводной очистной станции составлены графические- (калибровочные) зависимости для определения необходимых доз в зависимости качественных показателей исходной воды.

5. Разработанная технологическая рекомендация по интенсификации процесса осветления воды р.Варзоб с применением активированной кремниевой кислоты принята Государственным унитарным предприятием  «Душанбеводоканал» и использовано в учебном процессе Таджикского технического университета имени  М.С. Осими.

6. Использование результатов теоретических и экспериментальных исследований на практике обеспечивает экономическую эффективность 321099 сомони в год.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Шарипов Ш.К. Современное состояние водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Варзобского района [Текст] /Норматов А.Ю., Шарипов Ш.К./ Весник ТТУ им. М.С. Осими №19.

-Душанбе: ТТУ им.акад.М.С.Осими, 2012.-С.73-77.

2. Шарипов Ш.К. Совместное применение электрохимических и сорбционных методов очистки воды [Текст] /Шарипов Ш.К. // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования ».-Душанбе: ТТУ им.акад.М.С.Осими, 2011.-С.21-24.

3. Шарипов Ш.К. Необходимость учета воды в условиях платного водопользования [Текст] /Амиров О.Х., Шарипов Ш.К.// Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 20-летию государственной независимости РТ и 5-летию Института энергетики Таджикистана.-Курган-Тюбе, 2011.- С.67-73.

4. Шарипов Ш.К. Применение активной кремнекислоты на водоочистной станции  [Текст] /Давлятмиров Дж., Шарипов Ш.К. // Известия КГТУ им.Раззаков,№26,– Бишкек:Текник, 2012. - С. 114-117.

5. Шарипов Ш.К. Коагуляция различных загрязнений природных вод  [Текст] / Шарипов Ш.К. // Известия КГТУ им.Раззакова, №26,– Бишкек:Текник, 2012. - С. 117-120.

6. Шарипов Ш.К. Изучение влияния активной кремнекислоты на процесс осуществления контактной коагуляции [Текст] /Шарипов Ш.К. // Наука и новые технологии.-№9.– Бишкек: Изд-во НЖиДХЛ, 2012. - С. 91-93.

7. Шарипов Ш.К. Изучение способа и места введения в обрабатываемую воду коагулянта и флокулянта. [Текст] /Шарипов Ш.К. // Наука и новые технологии.-№3.– Бишкек: Изд-во НЖиДХЛ, 2013. - С. 191-193.

8. Шарипов Ш.К. Технологическая схема очистки воды р.Варзоб. [Текст] /Шарипов Ш.К. // Наука и новые технологии.-№3.– Бишкек: Изд-во НЖиДХЛ, 2013. - С. 187-191.

Шарипов Шухрат Кубоновичтин 05.23.04 – суу менен камсыздоо, канализация жана суу ресурстарын коргоо курулуш системалары адистиги боюнча техникалык илимдердин кандидаты илимий даражасын изденип алуу щчщн «Варзоб дарыясынын суусун активдештирилген кремний кычкылын колдонуу менен тундуруу процессии интенсификациялоо» темасындагы диссертациясынын

КОРУТУНДУСУ

Негизги сёздёр: баштапкы суунун физика-химиялык курамы жана ёлчёнгён заттардын саны, коагуляция, тундуруу, тщссщздёндурщщ жана темирсиздендирщщ, технологиялык схема, чыпка цикли, жумшартуу.

Изилдёёнщн объектиси: Душанбе шаарынын суу тазалоо станциясы.

Иштин максаттары жана милдеттери: Варзоб дарыясынын суусун активдештирилген кремний кычкылын колдонуу менен тундуруу процессии интенсификациялоо жана изилдёёнщн натыйжаларын Душанбе суу тазалоо станциясында ишке киргизщщ.

Изилдёё методдору: жаратылыш суусун чыпкалоо, чыпкалоо курулуштарынын ишин жакшыртуу жана интенсификациялоо процессии изилдёё методикасынын негизине тазалоо курулуштарында тазалоо процессии технологиялык моделдёё жана ичщщчщ сууну даярдоонун эффективдщщлщгщн математикалык жана физика-химиялык анализдёё методикалары кабыл алынган.

Алынган натыйжалар жана иштин илимий жаъычылдыгы:

•	Тазалоо   курулуштарынын   курамын   ёзгёртпёстён   ичщщчщ   сууну   даярдоонун технологиялык процессин, Варзоб дарыясынын булганычтарын флокулянттарды колдонуу   менен   гравитациялык   бёлщп   алуу   жана   чыпкалоо   процесстерин интенсификациялоо.

•	Ёлчёнгён заттарды тосуп калуу (алынып ташталуучу заттарды ичщщчщ сууну даярдоонун биринчи жана экинчи курулуштарында флокуляциялоо жана контакттуу коагуляциялоо процесстери)   процессин   интенсификациялоо щчщн активдештирилген   кремний   кычкылын колдонуу боюнча  теоретикалык  жана эксперименталдык изилдёёлёрдщн натыйжалары академик М.С.Осими атындагы Тажик техникалык университетинин окутуу процессине киргизилди.

•    Душанбе шаарынын суу тазалоо курулуштарында активдештирилген кремний кычкылын колдонуунун иштелип чыккан технологиясы жана Варзоб дарыясынын суусун  иштетщщнщн технологиялык  схемасы, тазалоо курулуштарынын жана реагент чарбасынын курулуштарынын ишинин эксплуатациялык параметрлери;

•	Сууну   иштетщщнщ   интенсификациялоо   щчщн   иштелип   чыккан   инженердик-техникалык иш чаралардын техника-экономикалык кёрсёткщчтёрщ жана  1 м3 ичщщчщ сууну иштетщщнщн ёздщк наркы.

Колдонуу тармагы: изилдёёнщн натыйжалары Душанбе шаарынын суу тазалоо станциясына сунушталат.

Жылдык экономикалык эффекти: Иштин сунуштарын колдонуу жылына 321099 сомониден ашык экономикалык эффективдщщлщктщ камсыздайт.

РЕЗЮМЕ

диссертации Шарипова Шухрата Кубоновича на тему «Интенсификация процесса осветления воды р. Варзоб с применением активированной кремниевой кислоты» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.04 – водоснабжение, канализация и строительные системы охраны водных ресурсов

Ключевые слова: физико-химический состав и количество взвешенных веществ исходной воды, коагуляция, осветления, обесцвечивания и обезжелезивания,  технологическая схема, фильтр цикл, умягчения.

Объект исследования: водопроводная очистная станция  г.Душанбе.

Цель и задачи работы: интенсификация процесса осветления воды р. Варзоб с применением активированной кремниевой кислоты и внедрение результатов исследований на Душанбинской водоочистной станции.

Методы исследования. В основу методики исследования  процесса фильтрования природной воды, улучшения  и интенсификации  работы фильтровальных сооружений принята методика технологического моделирования процесса очистки в очистных сооружениях и математического и физико-химического анализа эффективности подготовки питьевого воды.

Полученные результаты и научная новизна работы:

- предложена интенсификация  технологического процесса подготовки питьевой  воды, без изменения состава очистных сооружений, интенсификация процессов гравитационного выделения   и фильтрования загрязнений р.Варзоб с применением флокулянтов.

- Результаты теоретических и экспериментальных исследований по использованию активированной кремниевой кислоты для интенсификации процесса задержания взвешенных веществ (процессов флокуляции и контактной коагуляции удаляемых взвесей на сооружениях первой и второй ступени подготовки питьевой воды) внедрены в учебный процесс Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.

- разработанная технология применения активированной кремниевой кислоты  на водоочистных станциях г. Душанбе и технологическая схема обработки воды р. Варзоб и эксплуатационные  параметры работы очистных сооружений и сооружений реагентного хозяйства;

- технико-экономические  показатели разработанных   инженерно-технических мероприятий для интенсификации обработки воды  и себестоимость обработки  1м3 питьевой воды.

Область применения: Результаты исследования рекомендуются для водопроводной очистной станции  г. Душанбе.

Годовой экономический эффект использования рекомендаций работы обеспечивает экономическую эффективность более 321099 сомони в год.

Summery

of dissertation Sharipov Shukhrat Kurbanovich on a theme “Intensification of water clarification process of river Varzob by using intensified silicic acid” for the degree of candidate of technical sciences on specialty 05.23.04 water supply, sewage, building system of water conservation

Key words:  physicochemical formation and quantity of suspended matter influent water, coagulation, clarification, decoloration and deironing, process scheme, filer cycle, mitigation.

Object of research: water purification plant of Dushanbe city.

Aim and tasks of work: identification of process of water clarification of  Varzoba river by using   intensified silicic acid introduction of research results at   Dushanbe water purification plant.

Research methods. To the base of research methods of filtrating process of natural water, improvements and intensifications of filter constructions work excepted technological process of modulating method of purificating process at purification and plants mathematical physicochemical analysises effectiveness of drinking water preparing. Gotten results and scientific novelty of work: -offered intensification of technological process of drinking water , without changes of consistence purification constructions, intensification of processes gravity separating and filtrating of pollution of Varzoba river by using flocculants. -The results of theoretical and experimental researchs of using intensified silicic acid for intensification of process of holding suspended matter (processes of flocculation and connecting coagulation moving off suspense at the constructions of the I and the II degree of preparing drinking water ) introduced into education process of Tajik technical university named after academic M.S.Osimi. -worked out technology of using intensified silicic acid at water purification plant Of Dushanbe city and technological scheme of water processing of Varzob river and operation parameters of working purification constructions and buildings chemicals section; -technical –economical activities worked out engineers and technicians events for intensification of water processing and cost price of water processing. Field of usage: Results of research recommended for water purification plant of Dushanbe city. Yearly economic effect using of recommendations of a work supports economical effect more 321099 sommoni in a year.

ШАРИПОВ ШУХРАТ КУРБОНОВИЧ

Интенсификация процесса осветления воды р. Варзоб с применением активированной кремниевой кислоты

Автореферат диссертации

Тех.редактор  Кочоров А.Д.

Подписано к печати 28.05.2014г. Формат бумаги 60х841/16.

Бумага офс. Печать офс. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз.

г.Бишкек, ул, Сухомлинова, 20. ИЦ “Текник” КГТУ, т.: 54-29-43

E-mail: beknur@mail.ru